세계적인 과학기술 선도대학 UNIST

「UNIST 울주학사 창업활성화공간 구축공사」

인테리어 설계 용역

과 업 지 시 서

2017. 2.

UNIST

목      차

1. 용 역 명	1

2. 사업목적	1

3. 용역개요	1

가. 건물위치

나. 사업규모

다. 예정공사비

라. 용역범위

마. 용역의 수행

바. 용역기간

사. 기타

4. 과업의 기본방향	5

5. 과업 일반지침	7

가. 일반사항

나. 공사 중 각종 대책

다. 특별사항

6. 분야별 세부 설계지침	13

가. 일반사항

나. 현황조사 검토사항

다. 분야별 세부 계획

7. 보고회 개최	26

가. 시기 및 횟수

나. 설계착수보고회

다. 계획/중간설계 보고회

라. 실시설계 완료보고회

8. 설계도서 작성	27

가. 일반사항

나. 세부내용

다. 계획/중간설계 (기본설계)

라. 실시설계

마. 기본 및 실시설계의 제출 도서목록

9. 용역시행 및 절차이행	39

<별첨-1> 실별 면적표(Space Program)	40

<별첨-2> 실별 설계지침	41

설계 과업지시서

1. 용 역 명 : 「UNIST 울주학사 창업활성화공간 구축공사」 인테리어설계용역

2. 사업목적

울산과학기술원 (이하 ‘UNIST’라 한다) 내 창업활성화센터 공간을

- 신기술·글로벌 창업 초석이 되는 혁신․융합형 창업을 위한 공간 디자인 및     UNIST 학생들의 네트워크 공간

- 창업관련 정보제공 및 전문가 멘토링/네트워크 공간

- 창의적 활동이 창업지원 행정 업무와 연결될 수 있는 One-Stop통합형 기술사업화· 창업 지원 프로그램 운영 공간으로 디자인 하고 실전형 창업인프라를 구축하여  UNIST 내 기술사업화 초석이 되고 학생들의 기업가 정신을 함양코자 한다.

3. 용역개요

가. 건물위치 : 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50 울산과학기술원 내

울주학사(1층)

나. 사업규모

(1) 인테리어 (창업활성화공간 구축공사)

(가) 면    적 : 955㎡

(나) 용    도 : 교육연구시설 (연구소)  *세부용도는 스페이스 프로그램 참조

(다) 위    치 : 울주학사 1층 (식당)

다. 예정공사비 : 금 770백만원  (건축·설비·전기·소방·통신 등, 부가가치세 포함)

(가) 제시된 공사비는 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리비 및 기타 업무추진비를 포함한 총공사비이며 공종 간 배분하여 제시된 예산 내에서 설계가 이루어지도록 하여야한다.

(나) 공사비 산출은 “8. 설계도서 작성/나. 세부내용/(2)공사비 산출”에 명기된 내용에 의하며 부득이 예정공사비를 초과할 경우에는 발주부서에 그 사유와 해결대안을 제시하여야 한다.

라. 용역 범위

(1) 설계 범위 : 건축(인테리어), 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등

전 분야의 설계지침에 따른 계획·중간·실시설계도서의 작성 용역

(2) 용역의 범위

가) 현황조사 및 보고서 작성

나) 계획설계 도서 작성 (보고회 포함 단, 현황조사보고서와 동시보고)

다) 중간설계 도서 작성 (보고회 포함)

라) 실시설계 도서 작성 (보고회 포함)

마) 인·허가에 필요한 서류 작성 및 제출

바) 설계관리 일정표 및 공정표 작성 (공사기간 산출근거 작성)

사) 지시 및 지적 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

아) 기타공사 (부대공사 등)를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

자) 공사 발주용 입찰안내서 작성 업무

카) 상기사항 외 발주처가 필요하여 요구하는 사항

마. 용역의 수행

용역수행의 순서는 디자인 컨셉작성과 기본설계(계획 및 중간설계)와 실시설계로 구분 시행하며 본 과업지시서는  “UNIST 창업활성화공간 구축공사”에 따른 디자인 컨셉작성, 기본설계 및 실시설계(건축, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 용역과업에 적용하고 성과품은 기본설계 및 실시설계 완료 시 제출한다.

(1) 설계 착수

설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류 (이하 “착수계”라 한다.)를 2부 (1부는 원본, 1부는 사본) 제출하여야 한다.

(가) 착수계

(나) 책임기술자 선임계 1부

(다) 설계용역 참여기술자 (책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

(라) 설계용역수행 조직표 1부

(마) 설계용역 예정공정표 (계획, 중간, 실시설계의 납품예정일자 명시,A3) 1부

(바) 계약금액에 대한 산출내역서 1부

(사) 하도급 예정 (하도급 승인요청은 착수 후 15일 이내 제출) 현황 1부

(아) 계약자 (디자인 총괄, 건축, 기계, 전기, 소방 등)의 분야별 예정 책임기술자 명단, 업무내용, 기술자격증사본, 기술경력증명서, 재직증명서 등 각 1부

(자) 기타 발주기관에서 필요하다고 요구하는 서류

(2) 계획 설계

(가) 정의

UNIST에서 제시하는 운영계획, 소요면적 등 과업지시서의 내용과 발주처에서 제공한 각종 자료 및 현황조사를 토대로 하여 디자이너(건축사)의 창의로서 공간사용계획, 각실 배치 계획, 전개도·단면 계획 및 주요자재, 개략공사비, 공사기간 등의 기본적인 내용의 계획을 입안한 기본 설계를 관계법령에 적합하도록 작성한다.

(나) 계획설계 내용

수급인은 조사 및 자료수집에서 얻은 정보를 기초로 합리적인 계획설계가 되도록 한다.

1) 공통사항

가) 제반법규검토 및 과업내용검토서

나) 심의대상인 경우 심의도서 증 발주기관이 필요한 도서

다) 공사에 필요한 공법

라) 각 공종별 개략예산 및 설계방향설정

마) 추정부하산정(기계, 전기)

2) 계획설계 제출 도서

가) 현황조사 및 유사시설 조사 보고서

나) 투시도(이해를 위한 간략한 3d 자료) 등

다) 설계개요

라) 공간 및  동선계획도

마) 각 층 평면도

바) 전개도

사) 단면도(종·횡단면도)

아) 기타 발주기관 요구사항

3) 계획설계서 제출방법

계획설계가 완료되면 수급인은 계획설계 검사원을 작성·제출하여야 하며, 계획설계 단계에서 결정되지 못한 사항에 대하여 수급인은 14일 이내에 2가지 이상(또는 발주기관이 승인하기 위하여 요구되는 합리적인 수량)의 계획설계안을 준비하여 발주기관이 선택할 수 있도록 한다.

가) 규  격 : A3(필요시 발주기관과 협의 후 조정가능)

나) 수  량 : 계획설계 10부 (필요시 발주기관과 협의 후 조정가능)

다) 축  척 : 실시설계 기준으로 작성

4) 총괄 디자인, 건축, 기계설비, 전기, 소방, 통신 등 공종간의 업무분장

공종별 업무영역을 분명히 하기 위하여 공종간 업무분장은 공종 책임자간의 업무협의를 하여 그 결과를 발주기관에 통보하고 설계에 반영한다.

(3) 중간설계

(가) 정의

계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계로서, 연관분야의 디자인 및 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 승인 받는다.

(나) 중간설계도서 제출목록

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	공 종					비 고
					건 축	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	10	부						총괄
2	도면	A3	10	부	○	○	○	○	○
3	내역서	A4	10	부	○	○	○	○	○	개략 공사비
4	관급내역서	A4	10	부	○	○	○	○	○
5	부하(용량) 계산서	A4	10	부	○	○	○	○	○
6	공사시방서	A4	10	부	○	○	○	○	○
7	관련법규 검토서	A4	10	부						총괄

(다) 중간설계 제출방법

중간설계가 완료되면 수급인은 중간설계검사원 및 [공종별 중간설계서 제출 목록]을 작성하여 발주기관에 중간설계서와 함께 제출하고, 중간설계 단계에서 결정되지 못한 사항에 대하여 수급인은 14일 이내에 보완된 중간설계(안)을 준비하여 발주기관에 제출하여 승인을 받는다.

(4) 실시설계

(가) 정의

기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 설계도서에 표기한 것으로 건설기술관리법령, 건설업법령 및 각종 규정 등에 위배되지 않아야 하고 상기법령에 의한 심의 또는 검토, 보완 요구 시는 이에 응하여야 하며, 설계 납품 후 물가 및 노임상승 등의 사유가 발생되어 발주처의 요구가 있을 시 공사 발주 전까지 새로운 설계내역서를 작성 제출하여야 한다.

(나) 실시설계 도서 제출 목록

1) 실시설계보고서

2) 실시설계도서 – 계약서의 납품목록에 준한다.

3) 공사예정공정표 (공기산출근거 포함)

4) 각종 허가(협의)서 (필요시)

5) 인증 취득을 위한 인증기관 제출서류 (필요시)

6) 설계검사원

7) 공사발주용 입찰안내서

8) 기타 발주자가 사업추진에 필요하다고 요청하는 사항

(다) 실시설계가 완료되면 수급인은 실시설계 검사원 및 [공종별  실시설계서 제출 목록]을 작성하여 발주기관에 실시설계서와 함께 제출한다.

(5) 인․허가(협의) 사항

(가) 본 용역의 성과품이 납품되기 전 필요시에는 공사 시행에 필요한 관계기관 협의 (건축, 소방) 등 모든 사항을 완료하여야 한다.

(나) 다만, 인․허가 등의 행정절차 이행이 용역자의 책임 있는 사유가 아닐 경우에는 발주처와 협의하여 성과품 납품 후 처리하여야 한다.

바. 용역기간

(1) 계약서의 지침을 따른다.

(2) 용역자는 발주처에서 필요하여 용역과업 중 부분 납품을 요구할 시는 이에 우선적으로 응하여야 하며, 이를 거부 할 수 없다.

사. 기 타

본 과업의 실별 용도 및 면적은 발주처의 요구에 적합하도록 하되 향후 각종 설계 보고회 등으로 전문가의 의견이 반영될 시 협의 조정될 수 있다.

4. 과업의 기본방향

가) 본 설계는 교육연구시설(창업활성화 공간)로 예정 공간 내에 최적의 환경을 조성할 수 있도록 국내 유사 시설을 Bench Marking은 물론 사용자와의 논의를 거쳐 최상의 목적물 설계 및 시공이 되도록 하여야 한다.

나) 설계는 단계별로 설계업무 관련자와 건설전문가의 의견을 최대한 수렴 반영하여야 하며, 예산의 범위 내에서 창의적이면서 경제적인 설계(기존시설 회손 최소화)와 실내에서 시공을 고려한 공법 등이 적용되어야 한다.

다) 건립예정공간에 있는 기존시설 등에 대하여서는 필요사항을 조사하여 가능한 변형을 줄일 수 있게 설계에 반영하여야 한다.

라) 울주학사 내 시설과의 연계를 고려하여 설계를 하여야한다.

바) 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설로 설계한다.

- 성장과 변화를 예측한 합리적이며 미래지향적인 설계를 한다.

- 전기 및 정보통신(LAN 등) 분야는 미래 지향적인 기술기준을 적용

- 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 적용

사) 에너지 절약형설계로 계획하여야 한다.

- 설계자는 에너지절약에 영향이 큰 주요 장비, 자재, 공법에 대하여는 에너지효율검토서(2개 이상 대안을 검토 내용에 포함)를 작성하여 발주기관에 제출하고, 발주기관이 선정한 안을 설계에 반영

- 에너지효율검토서 제출 시기는 공법ㆍ시스템 선정 등은 기본설계시, 재질ㆍ규격 등은 실시설계시에 제출하여 설계에 반영

- 에너지절약형설계의 기본 방향

․ 내벽 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열, 결로 등 에너지절약형 구조로 설계

․ 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

아)  친환경 공법·재료를 적극적으로 고려하여 환경친화적인 시설이 되도록 한다.

- 사용되는 자재는 실내환경을 고려하여 친환경인증자재 사용을 원칙으로 하고 가능한 유해물질이 발생하지 재료 및 공법을 선택하도록 한다

- 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

자) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이해야 된다.

-  유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계

- 자재 등은 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를 쉽게 구입할 수 있는 것이어야 한다.

- 각 시설(실)의 설비별로 관리․보수용 점검구, 통로(사다리 등) 작업공간 등을 확보하여야 한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

- 방범 및 보안은 담당부서(안전팀)과 협의하여 방범 및 보안관리 시스템을 계획하여야 한다.

차) 안전성과 시공성이 확보된 설계

- 기존 구조 검토서를 확인하여 적합한 고정하중 범위 내 설계하고 지진 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

5. 과업 일반지침

가. 일반사항

(1) 용어의 정의

본 용역에서 사용하는 용어는 여기에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 기술용역계약일반조건 등에 정하는 바에 따른다.

가. “발주자”라 함은「울산과학기술원」를 말한다

나. “설계자”라 함은  “UNIST 창업활성화공간 구축공사 인테리어설계용역”을 수행하는 계약상대자를 말한다.

(2) 설계의 정의

본 설계용역의 최종 도면은 건축법, 건설기술관리법, 정보통신공사업법, 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법, 소방 관련법, 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법  등 기타 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없고, 울산광역시의 각종 법규를 충족해야하며, 필요시 관계기관과의 건축 및 소방 협의가 완료된 것이어야 한다.

(3) 설계의 책임 및 손해배상

가) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자 등으로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법 제20조(업무상의 성실의무등) 제2항 등에 의한 손해배상 책임을 진다.

나) 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축인허가 불가, 구조적인 모순, 주요물량 누락 등)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 공사 착수 및 시행 시 관련기관에 제출하는 설계도서 및 관련서류를 추가의 비용없이 재작성 제출하여야 한다.

다) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 대하여 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야한다.

라) 발주처의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응해야 한다.

(4) 건축법 및 관련법규 검토

설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

(5) 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

(6) 관급 및 주요 자재등

가) 직접구매 대상품목으로 지정된 품목은 감독관과 협의하여 현지 생산공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

나) 주요자재 사용계획

- 기능에 적합한 환경친화적인 자재, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

- 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 발주자와 협의하여 선정한다.

- 소방관계법에 의한 방염시설기준을 적용한 자재를 사용한다.

(7) 설계 수행시 유의사항

1) 설계자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며 기존건물과의 조화를 통한 미적인 건물이 되도록 설계하고 본 과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

2) 설계자는 계약 체결 후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며 착수하기 전에 착수신고서, 세부 시행계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도 포함), 분야별 참여기술자 투입계획서 및 보안대책, 보안각서 등 기타 용역 수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

3) 설계 추진실적과 예정사항에 대한 다음사항을 이행하여야 한다.

(가) 추진계획 보고(디자인 총괄) - 착수일로부터 10일 이내

(나) 기본설계 완료보고 - 설계 완료 전 (감독관검토 및 발주처 심의후)

(다) 수시보고 및 협의 - 감독관의 요청이 있을 때 및 필요시

(라) 중간보고– 실시설계 진행 전 기본계획 확정을 위한 중간보고

(마) 최종보고 - 최종도면 및 내역서를 감독관 검토 및 발주처 심의 후

4) 설계자는 필요시 각종 행정 절차상의 승인, 협의, 협약, 인․허가를 완료할 수 있도록 제반의  조치를 취하여야 하며 필요시 관계기관의 협의에 따른 필요한 보완 관련 자료를 작성  제출하여야 하며 납품 후라도 행정절차 이행이 완료되도록 하여야 한다.

5) 설계자는 수행과정에 있어서 제반규정에 의한 관련기관 및 부서와 충분한 협의를 하여야 하며 협의에 따른 소요비용은 수급인 부담으로 한다.

6) 설계자는 다음사항에 대하여는 발주처의 사전 승인을 받아 설계에 반영하여야한다

(가) 과업수행계획서 및 착수신고서의 변경

(나) 관계기관 및 부서의 협의사항

(다) 감독관의 지시사항

(라) 기타 수급자가 중요하다고 판단하는 사항

7) 본 과업지시서는 과업수행을 위한 기본사항을 규정하였는바 이에 규정되지 아니한 사항은 국가계약관련법령과 정부제정 각종 시방서에 준하되 수시로 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

8) 과업 수행 중 정책변경 등 불가피한 경우에 발주처는 본 용역의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있고, 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항 및 추가사항이라도 발주처가 필요하다고 인정하는 중요한 사항은 설계에 반영하여야 한다.

9) 본 과업수행을 위한 국내의 선진사례 및 전문기술을 활용키 위하여 선진시설 및 사례를 시찰하여 충분한 자료를 수집 후 설계의 질을 높이고 안전하고 경제적이며 최신기술 및 시설을 본 설계에 반영되도록 한다.

10) 설계자는 제출도서 일체에 대하여 검수 후라도 설계상의 중대한 하자가 있다고 인정될 때에는 즉시 검토하여야 하며, 하자가 있을 시에는 재설계하여 인적 물적 피해가 발생치 않도록 하여야 하고 설계수량의 착오 및 설계과오로 인하여 공사 진행상 상당한 피해를 초래 하였을 경우 관계법령에 의거 이에 대한 책임을 진다. 설계자는 이를 보증하기 위하여 건설산업진흥법및 동법 시행령의 규정에 따라 손해배상보증서(보험증서, 공제증서)를 제출하여야 한다.

11) 과업의 일부를 하도급 할 경우 관계법령에 의한 전문 설계용역 업체에 하도급을 하여야 하고 사전 각 분야 감독관의 승인을 받아 하도급 신고를 필한 후 하도급 용역자의 참여기술진 현황을 제출하여야 한다.

12) 본 과업과 관련 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 기타 관련분야의 감독관과 긴밀히 협조하여 그 지시 및 승인에 의한 설계추진에 착오가 없도록 하며 과업의 완료 후라도 발주처의 요구가 있을 때에는 적극 협조하여야 한다.

13) 설계자는 본 설계과업을 수행함에 있어 현장을 필히 답사하여 환경피해를 최소화 하고 예산범위 내에서 최대한 경제적인 설계를 하여야 한다.

14) 설계자는 보고회 및 각종 심의, 승인, 인가 등에 필요한 경우 기술자를 대동하고 기술적 사항에 대하여 발주처를 대신하여 질의에 답변하여야 한다.

15) 설계자는 과업수행 중 보고회, 건설기술심의 등 각종 심의, 승인, 인가에 필요한 자료제출 요구 시 이에 응하여야 하며, 자료제출 등으로 인한 비용은 수급인이 부담한다.

16) 본 과업수행 과정에서 작성되는 각종 도서는 발주처의 승인을 얻어야 하고 승인을 받아 작성된 도서라 할지라도 그 내용이 미비, 과오, 기술상 오류 등 결함에 대하여  설계자의 책임은 면제될 수 없으며 제3자에 의하여 작성된 각종 도서의 용역성과를  첨부하는 경우도 또한 같다.

17) 본 과업수행을 위하여 설계자는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

(가) 납품된 성과물의 저작권은 발주처의 소유로 한다.

(나) 모든 성과품은 발주처의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출 하여서는 안 된다.

(다) 기타 보안상 하자가 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 진다.

18) 보고서 앞부분에 분야별 책임 기술자가 연대 서명 날인하여야 한다.

19) 설계내역서 및 단가산출서는 전산프로그램(EMS, SGS)을 사용 작성하여야 하며 공사입찰을 위한 디스켓 사용 요청이 있을 경우 협조하여야 한다.

20) 과업진척 보고는 착수 후 7일 이후부터 주간 보고를 하되 서면보고 하여야 하며 감독관이 필요하다고 지시하는 경우 제반 추진내용을 책임기술자가 직접 보고 하여야한다.

(가) 과업 추진내용 및 공정현황

(나) 과업 수행상 문제점 및 대책

(다) 과업 수행실적 및 차기 수행계획

(라) 관련부서 협의사항

(마) 기타 필요한 사항

21) 시공될 주요자재에 대하여는 발주처와 사전 협의하여 결정하여야 하며 예산범위 내에서 최대한 경제적인 설계가 되어야 한다.

22) 필요시 본 과업 수행 상 기술적 자문과 전문지식을 활용하기 위하여 자문회의(보고회 포함)를 개최할 경우 수급인은 적정한 자문수당을 지급하여야 한다.

23) 과업 착수 시 또는 과업수행 중 해당 설계용역 수행자가 설계과업 수행에 부적당 하 다고 판단 될 때에는 감독관이 즉시 교체 요구할 수 있으며 수급자는 이에 응하여야 한다.

24) 설계자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 사안에 대하여는 수급자가 책임을 지며 기타 경미한 사항 및 누락된 부분에 대하여는 협의시행 하여야 한다.

25) 장애가 있는 학생이나 교직원 등의 이용을 고려하여 무장애 공간을 계획 한다.

나. 공사 중 각종 대책

(1) 공사 시에는 기존 건물의 이용, 차량의 교통소통 및 안전에 지장이 없도록 하여야 하며 필요시 공사 중 교통 안전대책을 수립 후 설계에 반영하여야 한다.

(2) 공사 시행중 기존공간사용자나 환경에 미치는 악영향에 대한 방지방안을 제시하여야 한다.

(3) 납품된 설계도서에 의하여 공사 시공 중에 불분명한 사안이 발생하거나 설계변경이 필요할 시에는 발주처 요구에 따라 협조하여야 한다.

다. 특별사항

(1) 용역기간 연장

다음과 같이 부득이한 경우에는 용역기간을 연기할 수 있다.

(가) 추가과업, 특별업무수행, 조사물량 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피하다고 발주청이 인정할 때

(나) 발주청의 사정으로 작업 중지 또는 연기의 필요가 있을 때

(다) 기타 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 발주청이 인정할 때

(2) 과업의 변경 및 정산

(가) 발주청이 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 수급자는 발주청의 방침에 따라야 한다.

(나) 용역비는 면적 또는 공사비가 증가하여도 추가 지급하지 아니한다. 단 용역비 산출시 부수적으로 산출된 추가업무비용 및 추정공사비가 감소될 시는 추후 계약금액 조정 또는 정산할 수 있다.

(3) 기 타

(가) 다음과 같은 경우 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며 이 경우 발주처가 정하는 바에 따라 정산한다.

1) 과업수행이 불가능하다고 인정될 때

2) 발주처의 지시에 불응할 때(관계전문가 의견 등을 포함함)

3) 과업수행 중 발주처의 정책변경 등 불가피한 사유로 인하여 본 용역을 더 이상 추진할 수 없을 때(이 경우 설계용역비는 상호 협의하여 정산 처리함)

4) 기타 계약조건을 위배할 때

(나) 설계도서의 내용이 명확하지 않아 시공상세도가 추가 필요할 시에는 공사시행에 지장이 없도록 설계도서의 작성은 물론 필요시 기술지도를 하여야 하며. 이때 추가 업무보수는 지급하지 않는다.

6. 분야별 세부 설계지침

가. 일반사항

본 지침은 UNIST에서 시행하는「창업활성화공간 구축공사」인테리어설계용역의 설계범위 및 제반조건을 규정한 것으로 설계진행의 일관성을 유지하고 원활한 용역업무수행을 위한 지침을 정하는 데 목적이 있으며, 다음의 지침을 설계 진행시 준수하여야 한다.

(1) 본 지침에서 지시된 사항은 계약상대자 임의로 해석될 수 없으며 계약조건에 명시된 내용에 따른다.

(2) 설계도서의 작성에 있어 기존 반영한 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」 및「녹색건축 인증에 관한 규칙」에  위배 되지 않도록 설계도서에 반영하여야 한다.

(3) 건축, 전기, 기계설비, 통신, 기타 부대설비 등에 대한 설계기준은 관계법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 설계지침에서 규제한 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

(4) 본 지침에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한의 기준을 명시하여 어떠한 경우에도 자재 및 공법이 시공된 후에 동등이상 성능을 확보 할 수 있는 것이어야 한다. 특수자재, 공법의 적용으로 부득이 본 설계지침에 명시한대로 설계할 수 없는 경우 설계설명서(기본설계도서)에 그 적용부위, 자재, 공법의 명칭과 공인기관의 기술검토서 및 실험데이터 등 적용부위에 적합한 자재, 공법임을 인정할 수 있는 성능관련 입증자료를 명시하여야 하며, 시방서(실시설계도서)에 그 품질규격 및 시공방법 등이 명시되어야 한다.

(5) 주요 자재 및 품질관리 지침

(가) 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요자재공법에 대하여는 시방서(실시설계도서)에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

(나) 모든 공사용 자재는 국산자재의 사용을 최대한 고려하고, KS 표시품을 우선 사용하며, KS 표시품 중 1, 2급으로 구분되는 경우는 1급을 사용한다.

KS규격 표시품이 없을 경우 KT, NT등 품질보증을 받은 것으로 대신하거나 어느 것도 없는 경우에는 시중에 생산되고 있는 제품 중 최고의 품질을 확보하여 계획한다.

(다) 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득 하여야 하며, 자재품질은 관련 KS 규격 이상의 제품으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이하여야 한다.

(라) 시험방법 및 기준은 건설기술관리법 시행규칙 및 건설교통부 제정 공종별 표준 시방서에 따른다.

(마) [다중이용시설 등의 실내공기질관리법] 제11조 및 동법 시행규칙 제10조 규정에 의하여 고시된 오염물질방출 건축자재의 다중이용시설 또은 공동주택에 사용이 제한되는 오염물질 방출 건축자재 고시[환경부고시]내용을 참고하여 휘발성유기화합물, 프롬알데하이드 등의 방출기준에 적합한 자재를 계획한다.

(바) 「고효율에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정」에 의한 고효율에너지 기자재 인증 제품과 「녹색인증제 수행지침」인증 제품을 반영하여 계획하며 적용제품 목록을 제출하여야 한다. 다만, 공사비 등의 증감 사유로 인하여 발주처와 협의한 경우는 그 협의된 결과에 따라 목록을 제출한다.

(사) 건축에 사용되는 자재에 대하여 이산화탄소배출량과 생애주기를 명시하여야 한다.

나. 현황조사 검토사항

용역자는 다음의 사항에 대한 현황조사를 실시하고 조사된 제반사항을 충분히 검토하여 설계에 반영하여야 하며, 그 조사결과를 문서로 제출한다.

(1) 기존 건축내용

(가) 기존 설계도서

(나) 기존시공 내역

(다) 유지관리 및 파손내역

(라) 균열 및 보수내용

(라) 국내외 유사시설조사 (Bench Marking)

(2) 기계설비 계통의 조사

(가) 기존 설계도서

(나) 기존시공 내역

(다) 유지관리 및 잔존수명(가치)

(3) 전기 계통의 조사

(가) 기존 설계도서

(나) 기존시공 내역

(다) 수․변전설비 용량사

(4) 통신 계통의 조사

(가) 통신계통 시공현황

(나) 방송계통 시공현황

(다) 보안계통 시공현황

다. 분야별 세부 계획

(1) 건축계획

(가) 규모계획

발주처에서 제시한 실별 기준 면적이 부족하거나 과다하다고 판단되는 경우 제실의 기능발휘에 지장이 없는 범위 내에서 증․감이 가능하고(기준은 ±5%) 총 연면적은 제시된 연면적으로 한다. 단,  발주처가 연면적 증가를 인증하는 경우에는 예외

(나) 건축물에 관한 검토 사항

1) 건물 외관에 관한 검토

가) 기존 건물과의 균형 및 통일성 유지

나) 주변 환경과 조화

다) 기능상 불필요한 지나친 의장효과 억제

2) 마감 재료의 적정 선택 검토

가) 색채의 조화 및 통일성 유지

나) 질감의 적정

다) 내구성 있는 재료 선택

라) 유지보수가 용이한 재료선택

3) 사용상 적정규모 및 사용에 편리한 치수 결정 검토

가) 각 실 수용인원 판단

나) 수용내부시설, 기자재의 크기, 용량 및 대수 판단

다) 사용기기 수요 판단

라) 인체공학 및 사용기기의 재원에 맞는 치수로 설계하되 주요부분 치수 결정은 발주처와 협의한다.

- 출입구 크기의 적정화

- 천장고(전기ㆍ소방ㆍ통신설비ㆍ기계설비 등 통합 검토)및 출입구 검토

- 부대시설 크기 및 설치위치 검토

- 각부 치수의 표준화 및 자료의 규격화

4) 이용에 합리적 시설 배치(각실, 기기, 장비 등) 검토

가) 가급적 동선을 단축

나) 사용자가 편리한 동선계획

다) 요구기능에 따른 동선의 분리

라) 오염방지시설의 계획 검토

5) 비상시 대응키 위한 시설의 확보

가) 피난시설 (통로, 비상구)

나) 화재 시 연소방지를 위한 시설 (방화벽, 방화문 등)

다) 방화 상 필요한 구조 및 재료의 선택

라) 비상시 대피를 위한 비상 동선계획

6) 에너지 절약을 위한 계획 검토

가) 단열효과의 제고를 위하여 재료 및 출입구 설치

나) 가능한 한 자연채광, 자연환기를 이용한 설계

(다) 평면계획

1) 상호 관련성을 갖는 기능단위들을 인접하게 배치하여 기능이 효율적으로 구성될 수 있도록 하고, 불필요한 동선이 유발되지 않도록 계획한다.

2) 기능 단위 간 인접성을 최대한 제공하여 배치하되 암실의 발생을 최소화하고 자연채광, 자연환기를 최대한 이용한다.

3) 내부 벽체 중에서 방화벽, 구조상 내력벽, 방수, 방음 등이 필요한 벽체들을 제외한 일반벽체는 가변적으로 경량칸막이 벽으로 계획한다.

4) 장애인의 각종시설 이용을 고려하여 계획한다.

5) 적정한 여유 공간(홀, 로비, 복도)을 확보하고 상호 연계적인 동선을 계획한다.

6) 관련소방규정에 적합한 시설을 충분히 고려한다.

(라) 입면계획

1) 모듈을 적용한 입면계획으로 마감재는 내구성이 강한 재료를 사용한다.

2) 전체적으로 안정감 있는 규모계획으로 주변 환경과의 조화를 고려하고 현대적인 균형미가 있도록 하고 통일감을 확보한다.

3) 외부에 공간 설치 시 실내에 채광, 환기 불량 등의 우려가 있으므로 실내 공기질 향상을 위한 대책을 강구하여야 한다.

(마) 단면계획

1) 기존마감재를 이용하여 계획하되 목적과 용도상 필요시에는 변경 가능하다. 단 기존 설비들의 훼손을 최소화 하도록 면밀하게 검토 하여야 한다.

2) 실간 방음계획을 충실히 계획하고 천정내부에도 소음방지에 대한 검토내용을 수립하여 각 실 간의 사생활 보호를 최대한 확보한다.

(바) 건물자동화계획

1) 기존 도입된 건물자동화부분(BA) 건물방재시스템을 숙지하고 사용에 장애가 발생하지 않게 계획하여야 한다.

가)  중요기자재감시시스템  및 에너지절감시스템

나) 통신부분 ( TC )

- 학교가 사용하는 통신시스템(인터넷포함)과 호환되는 망 구성 방안

2) 기타

- 자동화 관련 설비의 Open Protocol 고려

- 개․보수 공간 고려

(사) 재료 및 마감 계획

1) 마감자재는 미려하고 유지관리과 용이한 최신자재를 사용하여 계획한다.

2) 도어는 기존 도어락 시스템과 호환성을 확보 하여야 하며 필요한 실에는 방음, 방범, 기밀성을 확보를 할 수 있도록 하여야 한다.

3) 복도, 홀 및 로비 부분의 바닥 및 벽체의 마감은 내구성과 경제성을 고려하여 계획한다.

4) 기능단위 실표지판, 안내판 등은 문자 및 도형을 섞어 도안하되 「UNIST  창업활성화공간 구축공사」디자인지침에 따라 설계에 반영하여 계획한다.

5) 창이 설치되는 각 실은 용도에 따라 커튼, 블라인드 등이 설치 될 수 있도록 계획한다.

(아) 실별 요구 사항

1) 실별 요구 사항은 [별첨-1]을 참고하여 계획한다.

(2) 전기 계획

(가) 전력 구내 배전선로 (변경)계획

1) 전력 구내 배전선로 변경 시에는 건물에 안정적인 전기공급 방안을 계획하고 전기공급에 있어 신뢰성, 안정성, 확장성을 고려하고 계획 한다.

(나) 간선설비 (변경)계획

1) 간선설비계획은 양질의 전기공급을 위한 전압강하, 기계적강도, 전력예비율, 고조파발생 등을 고려한 계획이어야 한다.

2) 옥내 수직간선 계통은 유지관리와 확장성이 용이하도록 계획한다.

3) 실별, 부하별 용도에 맞게 동력분전반, 일반분전반, 공용 분전반을 시설하여 고장 발생 시 정전이 최소화될 수 있도록 계획한다.

가) 저압 전력간선은 일반동력, 비상동력, 하절기동력, 동절기동력, 소방동      력, 일반전등, 비상전등, UPS 등으로 구분하여 공급이 가능하도록 하여     야 하며, 간선 사고 시 대응력을 충분히 발휘할 수 있도록 계획한다.

나) 간선계통은 공동구, 지중관로, 건물 내 EPS실 등을 이용하여 관련법규    에 따라 동등 이상의 케이블로 계획하여야 하며, 각종 유도장애, 기타     불의의 사고 등에 대하여 충분한 대비가 가능하도록 계획한다.

다) 부하용량의 증가를 고려하여 간선규격은 20% 이상 여유 있게 계획하여    야 하며, 간선의 최소규격은 계통의 단락전류를 충분히 견딜 수 있도록    계획한다.

라) 케이블트레이의 규격은 전기설비기술기준의 규격보다 추후 증설을 고려    하여 30% 여유 있게 계획한다.

4) 분전반의 크기(높이)는 가능한 1,800㎜를 넘지 않도록 하며 그 이상일 경우 다수로 분할하여 계획하며, 분전반 내 전등전열 분기회로는 누전차단기를 사용하고, 예비 차단기는 20% 이상으로 계획한다.

가) 분전반에는 서지보호기(SPD)를 계획하며, 분전반 내 각종 차단기는 회    로별 단락전류 용량을 계산하여 사고 전류에 대하여 유효한 차단 특성    이 유지될 수 있도록 계획한다.

나) 각층(사용구역)의 매인 분전반에는 원격검침설비를 하여야 한다.

다) 분전반은 심미적인 부분을 고려하여, 건축 마감재의 색상을 고려하여

컴팩트 도어타입으로 계획 한다.

라) 분전반 내부에는 전압, 전류, 전력, 역율, 전력사용량 검측이 가능하고,     원격 제어 및 원방 감시가 웹으로 이루어 질 수 있도록 계획 한다.

5) 기계설비 계획을 전반적으로 파악하여 전기설계에 반영한다.

(다) 조명설비 계획

1) 적정한 조도를 유지하기 위하여 명확한 조도계산을 하고 조도기준은 KS규격의 상위 값을 기준으로 계획한다.

2) 광원은 LED적용을 원칙으로 하되 디자인상 필요한 부분에는 감독과과 협의하여 각 실의 용도, 구조, 쾌적성을 고려하여 계획한다.

3) 전등기구는 KS ,고효율인증기자재로 조달우수 및 동등이상 제품으로 계획하고 특히 눈부심이 최소화 되도록 계획한다.

4) 공용부 조명(계단, 통로, 주차장, 옥외 등)을 변경 시에는 출입동선을 고려하여 관리실 등 상시근무 장소에서 점멸할 수 있도록 계획한다.

5) 옥외등은 주위 조경과 조화되도록 등기구 디자인과 건물주위에 유효하게 조명되도록 계획한다.

6) 조명설비는 자동제어 시스템을 도입하여 에너지절감 효과와 공간의 변화에 유연성 있게 대응하도록 하여 개별제어, 그룹제어 등 각종 프로그램에 의한 제어와 수동제어가 가능한 시스템으로 계획하며 통합관제실에서 일괄제어가 가능하도록 계획한다.

가) 각 실 조명회로는 6등 이하로 구성하고, 창측은 별도 점멸이 가능하도     록 계획하며, 각 실의 스위치 설치개소 및 위치는 사용에 지장이 없도     록 적절하게 계획한다.

나) 조명제어는 PLC통신 방식의 병렬회로 구성으로 등기구 단위 또는 군            단위의 디밍 및 개별 제어가 가능 하도록 구성 계획 한다.

다) 빔프로젝터가 있는 장소는 감광제어시스템을 계획 한다.

7) 비상조명은 소방법에 위배가 되지 않도록 계획한다.

(마) 전열설비 계획

1) 콘센트 위치는 각 실의 용도에 따라 적정하게 계획한다.

가) 각 실의 콘센트 회로 당 설치 수는 기존 유사시설의 설치 기준 이상으     로 적용하고, 콘센트는 최소한 모든 벽에 1개소 이상으로 계획하여야      하며,  각 실의 설치위치 및 개소는 사용에 지장이 없도록 적절하게 계     획한다.

나) 모든 배선기구(전열콘센트, 스위치 등)에는 건물명-층-일련번호 등을       나타내는 표식을 별도 제작, 설치하여 유지관리를 원활히 할 수 있도      록 계획 한다.

다) 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설 할 경우에는 인체 감전 보호용       누전차단기가 내장된 안전콘센트를 계획한다.(정격감도전류 15[mA]이      하, 동작시간 0.03초이하 전류 동작형)

라) 전열용 콘센트는 접지극부 콘센트를 사용하며 배선은 접지선을 포함하      여 계획하며, 엘리베이터 PIT 내에는 유지보수용 콘센트를 계획한다.

마) 대기전력차단장치는 국토해양부 고시 제2013-587호 건축물의 에너지절약설계기준에 의거 계획한다.

2) 용도별로 회로를 별도로 구성하여 전원공급 존을 분리한다.

(바) 접지설비

1) 접지설비는 최신 KSC IEC 60364 관련법규 및 규정을 준수하여야 하며, 안전과 기능을 모두 충족할 수 있는 계획한다.

2) 피뢰접지, 전력접지, 통신접지 등은 통합접지로 계획하며, 각 PANEL에는 서지 프로텍터를 별도 계획한다.

3) 접지저항 측정이 용이하도록 시험 단자반을 적절한 위치에 계획한다.

(사) 에너지 절약계획

1) 국토해양부 고시 건축물 에너지 절약 설계 기준에 따라 설계 한다.

(아) 중소기업청에서 고시한 “공사용자재 직접구매대상 품목”은 품질조건 확보를 위해 조달청우수제품 또는 동등이상의 제품을 사용한다.

(4) 소방전기 계획

(가) 소방전기설비 계획

1) 소방 전기설비는 제반 소방관계법규에 적합하도록 계획한다.

2) 자동화재탐지설비, 유도등설비, 비상방송설비, 비상조명등설비 등은 화재안전기준에 적합하게 계획한다.

(나) 전기소방설비 계획

1) 기존 설치된 전관방송을 고려하여 (자동화재탐지설비 수신기와 연동하여 평상시에는 안내방송, 일반방송을 행하고, 화재 발생시에는 비상방송으로 자동전환하여 일반방송은 모두 정지되며, 대피 및 소화활동 등에 대한 방송이 이루어지도록 계획) 사용에 지장이 없게 계획한다.

2) 자동화재탐지설비의 수신기 및 중계기는 소음, 진동, 먼지, 습기가 적은 장소에 설치하며, 수신기 주변에는 시험 및 점검이 용이하도록 충분한 공간을 확보하고, 표시램프 등 점검에 지장을 주지 않도록 계획한다.

3) 유도등(LED형)의 종류는 출입문에 경우에는 소방관련(화재안전기준)에서 제시한 설치장소별 종류에 준하여 설치하되, 주출입문에는 대형, 계단에 면한 출입문에는 중형으로 계획한다.

4) 자동문 등을 설치 시에는 화재수신반과 연동하여 비상시 자동 개폐가 가능한 구조로 계획한다.

(5) 정보통신 계획

(가) 공통사항

1) 각 정보통신시스템은 기존 설치된 시설과 호환성을 갖도록 계획한다.

2) 통신설비의 신뢰성, 기능성, 안전성, 경제성 등을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 각종 시스템은 자체 방재실 및 통합관제실에서 감시 및 제어가 가능하도록 계획한다.

(나)  통신설비

1) 정보통신 관계법규에 적합하게 계획한다.

2) 본 건물의 통신설비는 기존에 설치된 (초고속 정보통신 1등급 기준 이상 수준) 이상으로 계획한다.

3) 배선된 케이블의 유지관리를 위하여 배선과 Patch Panel등에 관리표 부착을 위한  Naming규칙을 정한 후 시행토록 한다.

(다) LAN설비

1) 네트워크 구성은 원칙은 고속통신망으로서 앞으로 추진되는 다양한 초고속정보서비스 및 멀티미디어 서비스 환경을 제공 할 수 있도록 계획한다.

2) 신설되는 네트워크 장비는 기존 건물과 동등한 수준으로 설계하며 추가내용은 발주처와 협의하여 계획한다.

3) 호환성 있는 네트워크 서비스를 지원할 수 있도록 계획한다.

4) 통신수구는 기본적으로 2포트 이상으로 계획한다.

5) PoE스위치가 연결되는 Outlet 포트는 별도로 표시하여, 인터넷 전화나 무선랜 AP를 지원할 수 있도록 계획하고, PoE 스위치로부터 전원이 지원되지 않는 인터넷전화기와 외부 무선랜 AP는 별도의 전원을 연결할 수 있도록 계획한다.

6) 건물 내부용 AP는 음역지역이 최소화 되도록 설치하도록 계획한다.

7) 건물 내부 및 외부에 설치되는 AP의 수량 만큼의 라이센스를 제공하도록 계획한다.

8) 옥외용 AP의 안테나는 지향성을 사용하며 건물 주변 음영지역이 없도록 하여 모바일 기기의 원활한 접속을 지원하도록 계획 한다.

9) 교내 IPT 교환기를 통해 전화가 가능한 IPT 전화기를 설치 할 수 있도록 계획한다.

10) 추가 설치되는 IP전화기의 수량만큼 라이센스를 제공하도록 계획한다.

(라) 방송 및 멀티미디어 설비

1) 기존에 설치된 방송설비 (전체 및 동별 각종 안내방송, 일반 공지사항 전달은 물론 라디오, BGM을 방송하는 구내방송과 소방관련법규에 의거  화재 또는 비상시, 방재시스템과 연동하여 비상유도방송이 가능한 디지털 전관방송설비)를 고려하여 계획한다.

2) 수요자가 실에 멀티미디어 기자재 설비를 요구 시에는 설계에 반영한다.

(마) 방범설비

1) 방범설비는 무인경비가 가능하게 각실 및 출입구에 설치하는 것으로 계획하되

담당자 및 안전팀과 협의하여 계획한다

2) 방범설비 전원 확보는 비상전원으로 공급한다.

(6) 기계설비 계획

(가) 설계의 기본방향

1) 본 설계지침서에 명기되어 있는 공법 및 기술보다 우수한 신공법, 신기술에 대하여 설계자의 창의성을 고려하여 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능관련 입증자료를 제시하여야 한다.

2) 기계설비 설계의 기본 방향

가) 환경친화적인 설비계획

- 쾌적한 거주환경 조성과 주변 환경오염 방지

- 자연에너지(자연채광, 자연환기 등)를 최대한 이용

나) 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 시스템 채택

- 초기투자비 및 운전비를 고려한 계획

- 기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성 증대

다) 에너지 절약형 건물 시스템 채택

- 에너지절약 설계방안의 최대한 도입

- 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택

- 내구성을 고려한 재료 선택

(나) 설계범위

1) 열원설비

2) 냉․난방설비

3) 환기설비

4) 급수 및 위생설비 (필요시)

5) 오․배수 및 통기설비

6) 도시가스설비 (필요시)

7) 소화설비 (필요시)

8) 유틸리티 설비 (필요시)

9) 자동제어설비 및 기타

(다) 기본 설계기준

1) 관련 설계기준

가) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2014-95호)를 검토하여 적용한다.

나) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(국토교통부령, 2015.07.09)를 검토하여 적용한다.

다) 수도법 및 동시행령(2016.1.27)를 검토하여 적용한다.

라) 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 및 동시행령(2016.1.27)을 적용하여 검토한다.

바) 현행 소방관계법규에 맞도록 설계한다.

사) 기타 설비 및 에너지, 소방, 실험실 안전 관련 법규 및 규정, 지침을 검토 하여 설계 적용한다.

2) 에너지 절약 설계방안

가) 효율적인 열원시스템을 채택

나) 에너지 절약형 냉·난방시스템 선정

다) 열회수 환기시스템 도입

라) 절수형 위생기기의 사용

마) 고효율 기자재 사용

(라) 냉․난방설비

1) 냉·난방은 기본적으로 개별제어가 가능한 천정형 냉난방기를 실별 구조/용도에 맞게 계획하되, 특수한 조건이 요구되는 실은 개별로 적합한 냉난방 시스템을 적용한다.

(마) 환기설비

모든 실은 자연환기가 가능하도록 창문 개구부를 최대한 확보하고, 가장 효율적인 타입의 개구부를 선정하도록 한다.

(바) 급수·급탕 및 위생기구 설비

1) 급수설비

급수는 필요한 곳에 적적한 방식의 급수를 설치 검토한다.

2) 급탕설비

가) 급탕은 필요한 곳에 적적한 방식의 급탕설치를 검토한다.

(사) 소화설비

1) 소방설비 계획은 유지관리가 용이 하도록 하고 화재가 발생한 경우에 조기에 감지, 진화할 수 있는 소방설비로 설계한다

2) 방화구획을 관통하는 덕트 부위에 방화댐퍼를 설계한다.

3) 기 설치된 옥내소화설비, 연결송수설비, 스프링클러설비, 제연덕트 등 각종 소방시설 수정 시에는  관련 소방법, 동시행령, 동시행규칙의 시설기준 등에 관한 규칙에 근거하여 설계한다.

4) 설비 및 냉난방 자동제어는 통합 관제실에서 모니터링 및 관재가 가능하도록 설계에 반영한다.

7. 보고회 개최

가. 시기 및 횟수

(1) 설계착수 보고회 : 1회

(2) 계획설계 완료보고회 : 1회

(3) 중간설계 완료보고회 : 1회

(4) 실시설계 완료보고회 : 1회

나. 설계착수 보고회

(1) 보고자 : 디자인 총괄 책임자 및 분야별 책임기술자

(2) 준비물 : 임의 자료

다. 계획/중간설계 보고회

(1) 보고자 : 디자인 총괄 책임자 및 분야별 책임기술자

(2) 준비물

(가) 상황판 판넬(A2쪽 접이식)

1) 디자인 개념도	2) 평면도

3) 전개도                                4) 단면도

5) 투시도 또는 조감도       *착수 시에는 현황 조사 포함

(나) Power Point 설명자료 : 별도 협의

(다) 분야별 개략 공사비내역서

라. 실시설계 완료 보고회

(1) 보고자 : 디자인 총괄 책임자 및 분야별 책임기술자

(2) 준비물

(가) 상황판 판넬(A2쪽 접이식)

1) 디자인 개념도	2) 평면도

3) 전개도	4) 단면도

5) 투시도 또는 조감도	6) 재료마감표(스펙)

(나) Power Point 설명자료 : 별도 협의

(다) 분야별 공사비내역서

(라) 부하계산서

8. 설계도서 작성

가. 일반사항

(1) 모든 도면은 AUTO CAD(Version 2016)로 작성되어야 하며, 도면의 체계는 반드시「발주처 설계도면 작성 및 납품 편람」에 따라야 한다.

※ 설계도면 작성 및 납품편람은 발주처에서 제공 함.

(2) 공사비 내역서는 조달청 선정 시설공사응용프로그램과 호환이 가능한 프로그램(EMS7-고려전산)으로 작성되어야 한다. 다만, 공종별 사용의 용이성을 고려하여 발주처의 업무담당자와 협의하여 다른 프로그램을 이용하여 작성할 수 있다.

(3) 설계도서 간의 선, 글자 및 부호는 통일성을 갖추어야 하고, 도면내의 배치를 균형 있게 하여 도면의 이해와 식별이 용이하도록 하여야 한다.

(4) 설계도면과 시방서 등에 표기되는 내용(재료, 규격, 성능, 기준, 공법 등)은 서로 상이하지 않도록 하여야 한다.

(5) 성과품 작성 시 장비의 성능, 유지 및 보수, 특수공법 등에 대한 상세한 설명 및 각종 주요 사항에 대한 기록유지, 산출근거 등을 정확하게 기록하여 운영 시 기술적 참고 자료로서 가치가 있도록 한다.

(6) 성과품 작성  인용된 참고자료는 출처를 명시하여야 하며, 사용 이미지나 폰트 등은 저작권을 침해하지 않도록 한다.

(7) 각 분야별 세부공정계획서를 작성한다.

나. 세부내용

(1) 설계 설명서에는 다음 사항에 대한 내용을 명기하여 서술식으로 요약하여 작성, 제출한다.

(가) 공사개요 : 위치, 규모, 공사기간 등

(나) 공사예정공정표

(2) 공사비 산출

(가) 공사비 산출은 “예정가격 작성기준(회계예규)”을 참고하여 작성한다.

(나) 공사비 적산은 정부표준품셈 및 각 분야별 공사의 적산기준에 따라 산출한다.

(다) 공종별 단가는 실적공사비를 기준으로 하며, 자료가 불비한 부분은 표준품셈에 의하여 산출하고 특수공종은 제조원가 계산서 양식에 따른 양식으로 2개 업체 이상의 견적서를 받아 경제적인 단가를 택한다. 제조원가에 의할 수 없는 공종의 단가는 전문가의 1식 견적으로 단가를 계상한다.

(라) 노임단가는 통계청이 승인한 건설업 임금 실태조사 보고서의 단가를 적용한다.

(마) 자재단가는 조달청 가격정보지를 우선으로 하며 물가정보, 물가자료, 거래가격 등을  참고로 하며, 적용단가는 최저단가로 한다.

(바) 수량산출서는 공종별, 구조물별, 규격별, 층별로 작성 후 총 집계 하여야 한다.

(사) 자재는 가능한 국산 자재를 사용토록 설계한다.

(아) 주요 자재수량은 별도 집계 작성한다.

(자) 설계내역서는 공사별로 작성하고 발주자가 집행할 수 있는 공사별로 구분하여 총괄 내역서를 제출하여야 한다.

(차) 도면상으로 수량산출 내용이 불명확한 개소는 수량 산출시에 산출부분에 따라 스케치를 첨부하여야 한다.

(3) 시방서

(가) 건설공사 표준시방서등을 기준으로 하여 각 공정별로 상세하게 기술하여야 한다.

(나) 공사 시 건물과 간섭하여 시공의 상당한 주의를 요하거나 신공법, 신소재, 신기술 등의 적용이 필요한 경우 본 공정에 대한 제품사양서, 특별시방서를 작성 제출하여야 한다.

(4) 설계도면

(가) 미터법을 사용하되 ㎜단위 및 아라비아숫자로 표기한다.

(나) 한글적용을 원칙으로 하되 필요에 따라 영문표기도 가능하며 약자는 영문에 한해 통용되는 범위 내에서 사용하고 목록란에 명기 하여야한다.

(다) 구조물 작성도면과 기타 상세한 도해가 필요한 곳에는 상세도를 첨부하여 도면의 이해가 용이하도록 하여야 한다.

다. 계획/중간설계 (기본설계)

디자인컨셉으로 선정된 안을 구체화하는 설계과정으로 아래사항을 참고하여 기본설계도서를 작성, 조정 협의하여 수정 보완한다.

(1) 주요내용

- 현황 및 사례조사

- 설계설명서

- 기본배치 계획도, 투시도

- 건축 : 실별 배치, 동선  및 칸막이 계획, 재료계획

- 냉난방 및 환기 설비 계획

- 조명, 전열 설비 계획

- LAN, 유무선 전화, 방송, CCTV, CATV, 출입통제 계획

- 소방설비 계획

(2) 협의과정

(가) 기본설계 선정된 안을 토대로 기본설계를 작성하여 조정 협의 후 수정 보완한다.

(3) 제출자료 및 도서에 포함되어야 할 내용

(가) 현황조사 및 총괄

구 분	표 시 사 항
현황조사 및 사례조사 보고서	ㅇ 기존도면 및 시공현황 (시공도면, 관련법규) ㅇ 준공 후 추가 시공현황 ㅇ 하자발생현황 ㅇ 현재 사용현황 (용도, 장비) ㅇ 유사시설 사례조사
설계 설명서	ㅇ 공사개요 - 위치, 대지면적, 개략공사기간, 개략공사비 등 ㅇ 설계개요 - 층별면적(전체, 공사부분), 실별면적, 층고, 각층 주용도 등 ㅇ 계획 및 방침 - 방침 및 대안검토(계획의 원칙 및 기준제시안 채택 과정 설명), 종합배치계획, 동선계획, 방재계획, 기타 ㅇ 공정별 개략 공사비 기타 ㅇ 개략 공정계획 ㅇ 주요 설비계획 ㅇ 주요 자재계획
개략 설계내역서	ㅇ 개략공정별 내역서 ㅇ 개략수량 산출근거 및 기타 필요한 산출근거

(나) 건축분야

구 분	표 시 사 항
층별 건물 배치도 (1/200이하)	ㅇ 설계 건물 배치 현황 (전체층 포함)
건물 내외 마감표	ㅇ 실별 바닥, 천정, 칸막이 벽 등
각층 평면도 (천정평면도 포함) (1/100이상)	ㅇ 축척, 방위, 각실의 크기, 용도, 벽의 위치, 개구부 및 방화문의 위치 폭, 복도의 위치 및 폭, 실내가구 및 집기 (책상, 냉장고, 싱크대 등) 개실의 평면계획에 영향을 주는 시설물
전 개 도 (각면, 1/100이상)	ㅇ 재료, 색상, SW(부착물), 개구부의 위치 및 크기 기타
주 단면도 (종 횡 2개소이상, 각실별, 1/100 이상)	ㅇ 해당층 및 각실 및 전체구조를 파악하기 용이한 위치에서 주단면도를 작성 (재료, 각 실의 층고 천정고, 반자의 구조 등)
투시도	ㅇ 층별 아이소 메트릭, 주요실 투시도
재료마감표	ㅇ 재료마감표 & 스펙북
기 타	ㅇ 기타 필요한 사항

(다) 전기, 통신, 소방분야

구 분	표 시 사 항
설계 설명서	ㅇ 공사개요 - 목적, 규모, 개략공사기간, 공정별 개략공사비 등 ㅇ 설계개요 - 공정별(전기, 통신, 소방, 보안, 시청각매체)SYSTEM, 설계, 관리운영의 효율성 등 ㅇ 사전조사사항 - 전기, 통신, 소방, 보안설비의 공급원 및 인입선로 ㅇ 계획 및 방침 - 전기, 통신, 소방, 보안, 시청각매체설비SYSTEM선정, 방침 및 대안검토 ㅇ 개략 공정계획 ㅇ 주요 설비계획 및 자재계획
설계적용 계산서	ㅇ 조도계산서, 개략 부하계산서, 개략 단락용량 계산서 ㅇ 개략 간선 설계계산서, 접지계산서
각층 평면도 (1/100이상)	ㅇ 전등, 전열(냉방계획 포함), 접지설비 배치 및 기타 ㅇ 무대조명 및 무대장치설비의 배치 ㅇ 소방, 통신, 보안SYSTEM, 방송, 시청각시설의 배치 ㅇ LAN, 유무선 전화, CATV, 카드키 SYSTEM 및 기타
층별 간선계통도 (NONE SCALE)	ㅇ 전등, 전열(냉방계획 포함), 간선계통 ㅇ 소방, 구내통신, 방송 ㅇ LAN, 유무선 전화, CATV, 출입통제 및 기타
조명기구 상세도 (NONE SCALE)	ㅇ 각실 조명기구 형태, 조명방식, 안정기(한전고마크제품)
기 타	ㅇ 기타 필요한 사항

(라) 기계설비분야

구 분	표 시 사 항
설계 설명서	ㅇ 공사개요 - 목적, 규모, 개략공사기간, 공정별 개략공사비 등 ㅇ 설계개요 - 공정별(위생,냉난방,)SYSTEM, 설계, 관리운영의효율성 등 ㅇ 사전조사 사항 - 기존 기계설비 시공 및 문제점 ㅇ 계획 및 방침 - 위생, 냉난방,등 SYSTEM 선정, 방침 및 대안검토 ㅇ 개략 공정계획 ㅇ 주요 장비 및 설비계획
설계적용 계산서	ㅇ 주요설비의 개략 용량 계산서 ㅇ 간이 부하 계산서
평면도(1/100)	ㅇ 위생, 냉난방 ㅇ 소화배관
각종기계기구배치도(1/100 이상)	ㅇ 위생, 냉난방, 유틸리티, 소방

라. 실시설계

기본설계를 구체화하여 실제시공에 필요한 사항을 설계도서에 작성하는 과정으로서 심의기관에서의 지적사항을 보완하여 용역기간 내 공사시공에 필요한 실시설계 도서를 작성 납품한다.

(1) 담당자와 설계자의 협의를 거쳐 지적된 사항은 보완

(2) 도면과 시방서 보완

(3) 공정표와 내역서 보완(일위대가 포함)

(1) 설계도면

(가) 총괄

- 설계설명서

- 도면목차

- 전체배치도

- 아이소메트릭, 조감도

(나) 건축설계

- 실내외 마감 재료표

- 평면, 입면, 전개도

- 각부 상세도

- 창호평면 및 창호 상세도

- 단면상세도(가구도)

- 기타 각종 상세도(시공 상세도 포함)

(다) 전기, 통신, 소방 설계

- 평면도

- 각부 상세도(시공 상세도)

- 범례

- 단선 계통도

- 기구 상세도

- 옥외 배선도

(라) 위생, 냉난방 평면도

(2) 시방서

(가) 건축공사 특기 시방서

(나) 전기, 통신, 소방공사 특기 시방서

(다) 기계설비(냉난방, 위생)특기 시방서

(3) 공사비 산출 내역서

(가) 공사내역서

(나) 일위대가표

(다) 물량산출조서(단면, 평면, 상세도를 나열하여 확인 가능하도록 산출할 것)

(라) 운반비 계산서

(마) 중기손료 계산서

(바) 조도 계산서

(사) 전기 부하 계산서, 간선설계 계산서, 접지 계산서

(4) 공정표

(가) 전체 공정표

(나) 각 공종별 세부공정표

(5) 건축협의 및 소방협의 신청서류 (필요시)

(6) 제출자료 및 도서에 포함되어야 할 내용

(가) 건축분야

구 분	표 시 사 항
설계 설명서	ㅇ 공사개요 - 위치, 건축면적, 공사기간, 공정별 세부공사비 등 ㅇ 설계개요 - 구조, 건축면적, 층별면적, 실별면적, 연면적, 주차면적, 조경면적 최고높이, 층고, 각층 주용도 등 ㅇ 사전조사사항 - 지반고, 지질 및 지형개요(토지현황, 시설물현황 등) 강우량, 바람, 동결심도, 적설량, 교통, 수용인원, 장비 등 ㅇ 계획 및 방침 - 부지선정, 방침 및 대안검토(계획의 원칙 및 기준제시, 안채택 과정 설명), 시설물 종합배치계획, 세부조경계획, 주차계획, 수 직 수평동선계획, 방재계획, 세부배치평면, 입면계획, 기타 ㅇ 시공방법 ㅇ 공사비 산정(공정별 물량 및 공사비) ㅇ 세부 공정계획 ㅇ 세부 자재계획 ㅇ LCC검토서 및 기타 필요사항
시 방 서	ㅇ 일반 시방서 ㅇ 특기 시방서
투 시 도	ㅇ 투시도(전체층) 및 실별 조감도를 작성하여 제출
도 면 목 록	ㅇ 총괄목록, 공종별 목록
층별 배치도 (1/200이하)	ㅇ 세부적으로 당해 설계 건물 배치 현황을 전체건물 배치 도에 준하여 표시
건물 내외 마감표	ㅇ 실별 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등
마감계획도 및 체계도	ㅇ 주차계획도, 단열 흡음계획도, 방수계획도, 방화구획도, 피난 동선체계도, 교통 동선체계도 등
평면도 천장평면도 (1/100이상)	ㅇ 축척, 방위, 각 실의 크기, 용도, 벽의 위치, 재료의 두께개구부 및 방화문의 위치 폭, 직통계단 또는 피난계단의 위치 및 폭, 복도의 위치 및 폭, 싱크대 등 각 실의 평면계획에 영향을 주는 시설물의 위치 및 크기 등 시공에 필요한 사항 일체
단위 평면도 ( 천장평면도) (1/50이상)	ㅇ 각층 평면도로 파악이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 사항 일체 ㅇ 기기 배치계획
전 개 도 (4면, 1/100이상)	ㅇ 축척, 외벽, 지붕, 옥상돌출부, 출입구의 형태, 개구부의 위치 및 크기 기타
주 단면도 (종 횡 2개소이상 1/100이상)	ㅇ 건축물의 각실 및 통로 등의 전체구조를 파악하기 용이한 위치에서 주단면도를 작성하여 축척, 재료, 각 실의 층고 천정고, 바닥두께, 재료, 반자의 구조 등 기타
개별실 단면상세도 (1/30~1/50이상)	ㅇ 시공에 필요한 일체 사항 (주단면도, 주단면 상세도로 파악이 곤란한 경우)
창호도 (일람표, 상세도, 하드웨어스케쥴) (1/50~10이상)	ㅇ. 시공에 필요한 일체 사항
상세도	ㅇ. 시공에 필요한 일체 사항
기 타	ㅇ 도면상에 표시 안되는 부분은 도면하단에 주서로 설명을 하여야 한다.
설계내역서	ㅇ 공정별 세부내역서 ㅇ 일위대가표 ㅇ 물량산출조서 ㅇ 운반비 계산서

(나) 전기, 통신, 소방분야

구 분	표 시 사 항
설계 설명서	ㅇ 공사개요 - 목적, 규모, 개략공사기간, 공정별 세부공사비 등 ㅇ 설계개요 - 공종별(전기, 통신, 소방, 보안)SYSTEM, 관리운영의 효율성 등 ㅇ 사전 조사사항 - 전기, 통신, 소방설비의 기존 시공 상황 ㅇ 계획 및 방침 - 전기, 통신, 소방, 보안 ㅇ 공사비 산정(공정별 물량 및 공사비) ㅇ 세부공정 및 자재계획 ㅇ 기타필요사항
설계적용 계산서	ㅇ 설계근거 기준 ㅇ 조도계산서 ㅇ 부하계산서, 간선 설계계산서, 접지 계산서, 단락용량 계산서
시 방 서	ㅇ 일반시방서(전기, 통신, 소방, 보안) ㅇ 특기시방서(전기, 통신, 소방, 보안)
도 면 목 록	ㅇ 총괄목록, 공종별 목록
범 례	ㅇ 공종별 범례
배분전반결선 및 함상세도 (N0NE SCALE)	ㅇ 함제작 및 시공에 필요한 일체사항
단선 계통도 (NONE SCALE)	ㅇ 전기, 통신, 소방, 보안, 방송설비 계통에 관한 일체사항 (재질, 규격, 수량)
각층 평면도 (1/100이상)	ㅇ 전등, 전열(냉방, 접지, 피뢰설비 포함), 기타 시공에 필요한 일체 사항 ㅇ 소방, 구내통신, 방송 및 기타 시공에 필요한 일체사항 ㅇ LAN, 유무선 전화, CATV, CCTV, 출입통제 및 기타 시공에 필요한 일체사항
층별 간선평면도 (1/100이상)	ㅇ 전등, 전열, 냉난방, 접지설비 ㅇ 소방, 구내통신, CCTV, 무인경비시스템, 방송 ㅇ LAN, 유무선 전화, CATV, 출입통제 및 기타 시공에 필요한 일체사항
기구배치평면도 (1/40이상)	ㅇ 전기, 통신, 소방, 보안 치수 (가로, 세로, 높이, 간격 등)
주요자재시공도 (NONE SCALE)	ㅇ 시공에 필요한 주요자재의 DETAIL 일체
상 세 도 (NONE SCALE)	ㅇ 전기, 소방, 통신, CCTV, 방송, LAN, 전화, CATV, 출입통제 설비의 DETAIL 및 시공에 필요한 일체사항
SYSTEM구성도 (NONE SCALE)	ㅇ 조작 회로도 및 시공에 필요한 세부 DETAIL일체

(다) 기계, 설비분야 (위생, 냉난방, 소방)

구 분	표 시 사 항
설계 설명서	ㅇ 공사개요 - 목적, 규모, 개략공사기간, 공정별 세부공사비 등 ㅇ 설계개요 - 공정별(위생, 냉난방, 등)SYSTEM, 설계, 관리운영의 효율성 등 ㅇ 계획 및 방침 - 위생, 냉난방, SYSTEM 선정, 방침 ㅇ 공사비 산정(공정별 물량 및 공사비) ㅇ 세부(공정, 설비, 자재)계획 및 기타 필요사항
설계적용 계산서	ㅇ 설계근거 기준 ㅇ 설비용량 계산서 ㅇ 부하계산서, 소화양정계산서 ㅇ 오수처리 관리지침서 및 정화조 용량 계산서
시 방 서	ㅇ 일반시방서(위생, 냉난방, 소방 등) ㅇ 특기시방서(위생, 냉난방, 소방, 장비 등)
도 면 목 록	ㅇ 총괄목록, 공종별 목록
기계기구 일람표 (N0NE SCALE)	ㅇ 장비의 용량, 수량, 및 주요 제원
계 통 도 (NONE SCALE)	ㅇ 위생, 냉난방, 유틸리티, 소방설비 등의 계통도
평 면 도 (1/100이상)	ㅇ 위생, 냉난방설비, 소화배관 평면도
단 면 도	ㅇ 보, 기둥, 천장고 통과 배관의 상세도
각종 상세도 (None Scale)	ㅇ 옥외 연결설비 상세도 ㅇ 기계기구 설치 상세도(장비, 급탕탱크, 위생기구, 패드 등) ㅇ 보, 기둥, 천장고, 관지지물 등 배관의 상세도 ㅇ 소화전 설치 상세도 ㅇ 도시가스시설(경보기설치, 분기부분, 맨홀 등)의 상세도 ㅇ 기타 주요부분 상세도
설계 내역서	ㅇ 공종별 세부 내역서 ㅇ 일위 대가표 ㅇ 물량 산출조서 ㅇ 운반비 계산서 ㅇ 중기손료 계산서
기 타	ㅇ 장비 선정 검토서 및 비교표 ㅇ 도면상에 표시 안되는 부분은 도면 하단에 주서로 설명하여야 한다.

마. 계획/중간(기본)설계 및 실시설계의 제출 도서목록

도 서 명	규 격	수 량		비고
		기본설계	실시설계
1. 설 계 개 요 서	A4제본	각 10부
2. 공 사 개 요 서	건축,설비,전기( A4제본)	각 10부
3. 각 실별면적 및 마감재와설비계획	A4제본	각 10부
4. 추 정 금 액	A4제본	각 10부
5. 설 계 설 명 서	A4제본	각 10부	각 10부
6. 백 도 (또는 청사진)	편철(건축,설비,전기)반절	추후 협의
	합철(건축,설비,전기)제본		추후 협의
	합철( “ ) 접은 것 A4		추후 협의
	편철( “ ) 반절 제본책		추후 협의
7. 시방서(일반,특기)	건축, 토목, 설비, 전기, 통신 ( A4제본)		각 10부
8. 조 감 도	채색 76cm×61cm(액자, 동별)	별도 협의	2매 X 2
9. 조도 및 전압 강하 계산서	A4제본	개략치10부	각 5부
10. 접지 및 부하 계산서	A4제본	개략치10부	각 5부
11. 각종 기계 설비 부하량 계산서	A4제본	개략치10부	각 5부
12. 공 정 표	A4제본		각 5부
13. 물량산출내역서	A4제본		각 5부
14. 공사일위대가표	A4제본		각 5부
15. 공사비 내역서	A4제본		각 5부
16. 설 계 도 면	A3제본		각 10부
17. 공 사 시 방 서	A4제본		각 10부
18. 설 계 도 면 공 사 시 방 서	CD-ROM (CALS 체계에 의한 도면작성)		2점
19. 공 사 내 역 서	CD-ROM		2점
20. 인가, 협의 구비 관계 서류	건축, 소방 (필요시)		추후 협의
21. 상황판	A2 반접	1부	1부	칼라

(1) 공사비 내역서에는 원가계산서, 일위대가표, 자재단가비교표, 수량산출서가 포함되며, 일위대가표와 수량산출서 및 자재단가비교표는 별도 작성하여 제출한다.(공 내역서는 EXCEL파일로 작성하여 CD에 포함하여 제출)

(2) 납품도서 중 건축․기계․전기․소방․통신․토목(조경)․신재생에너지사업별로 별도로 작성하여 상기 목록별로 제출한다.

(3) 성과품 납품도서에 표기하지 않은 도서도 발주청의 요청이 있을 경우 납품하여야 한다.

9. 용역시행 및 절차이행

가. 본 설계용역의 시행기간은 UNIST 지침을 따른다.

나. 용역설계 실시 중 검토가 필요하여 발주처의 요구가 있을 때는 건축, 전기, 소방, 통신, 기계설비 등을 취합하여 부분적으로 정리하여 검토할 수 있도록 협조하여야 한다.

다. 용역자는 계약서에 의한 기일 이내에 설계 제작일정표, 공정별 설계자 명부 및 이력서를 첨부하여 착수계를 제출하여야 한다.

마. 용역자는 설계추진에 따른 설계진도 보고서를 요구할 시 제출하여야 하며 설계 완료 시 기본 및 실시설계 납품도서를 첨부하여 납품서를 제출하여야 한다.

10. 실별 면적표(Space Program) - 별첨

현장설명회시 제출된 실별 면적표를 기준으로 최종 설계완료된 실별 면적 비교표를 작성하여 제출한다.

※ 예정공사비 범위에서 연면적 범위 내, 실별면적은 ±5%범위)에서 변경가능하다.

다만, 연면적 변경 범위를 발주처에서 인정하는 경우는 예외

<별첨-1> 실별 면적표(Space Program)

○ 울주학사 1F: 790m²+ 외부 165m² = 955m²

구분	실명	세부용도	단위면적 (m2)	실수	면적 (m2)
오피스	기술창업교육센터	행정 사무실(상주)	45	1	45
	투자 멘토룸(VC)	VC 사무실(비상주)	23	1	23
창업공간	예비 창업실	1인 창업기업 공간(책상	24	1	24
	초기 창업실	2인 창업기업 공간(소규모)	40	1	40
	창업보육실	창업기업 공간(중형)	18.6	6	112
Co-Working 공간	카페테리아	카페테리아, 종합휴게공간 종합 네트워크 공간	50	1	50
	소회의실(1)	소형 회의실(4인용) 시청각실, 노트북 운영실	12	1	12
	소회의실(2)	소형 회의실(4인용), 시청각실 화상회의실, 노트북 운영실	12	1	12
	소회의실(3)	소형 회의실(5-6인용) 노트북 운영실	12	1	12
	중회의실	중형 회의실(6-8인용) 시청각실, 회상회의실	17	1	17
	종합 세미나실	대형 종합 세미나실 시청각실, 회상회의실 종합 네트워크룸(파티룸)	100	1	100
	멀티 존	학생 자유석	60	1	60
	네트워크 존	야외 자유석(쉼터)	165	1	165
	안내 데스크	공간 운영 데스크(관리 감독) 데스크탑 운영	10	1	10
	전화부스	개인 전화 사용 공간	3.3	3	9.9
소 계			591.9		691.9
순면적 합계(1)			591.9		691.9
공유면적(2)			249		249
합계 (1+2)			840.9		940.9

※ 상기 실별 면적 및 세부 실수, 배치는 설계 내용 반영에 따라 달라질 수 있음.

※ 상기 구분에 대해 다양한 디자인적 견해가 반영될 수 있으나, 기본 공간의 용도는 반영되어야 함.

<별첨-2> 실별 설계지침

○ 컨셉: Solid & Flxible & Open

구 분		요청 내용
건축	천정고	천정 탈거
	마 감	H 빔, 통유리, 파벽돌, 시멘트벽돌, 반투명 유리
	채광, 환기	채광(콤비 블라인드 활용), 환기(카페테리아 필수)
	냉방, 난방	냉방 기존 에어컨 활용 및 추가 필요 구획 설정 후 설치 난방 기능 포함
	기타	- 바닥 랜포트(인터넷, 유선 전화) 기존 유지 or 증설 - 바닥 전기(콘센트 설치) 220V 기존 유지 or 증설 - 사무공간 파티션 설치 -“문(Door)” 경우 공간 확보를 위해 미닫이문 활용 - 설계 및 공간 디자인 시 공간분리가 필수인 곳을 제외하고는 시야가 확보 될 수 있도록 Open 형태권장

* 기타 설계 내용에 따라 공간의 형태는 변경 될 수 있음.

1-1) 카페테리아 (종합형 휴게공간)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
카페테리아 (오픈 회의실)	유동적	50㎡	1	50㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
커피머신	334x452x574	2		자동커피머신
자판기	1120x688x1830	1		음료 자판기
제빙기	760x610x1160	1		음료용 제빙기
전자렌지	489x275x374	2
에어컨	840x840x204	2		천정형

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
단체용 바테이블	3000x700x1150	1	바 스툴의자&테이블 set
바스툴 의자	400x400x900	12
서랍장(3칸)	400x700x700	2
2인용 테이블	550x550x700	4	55x55cm
의자	400x400x800	8

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 급,배수시설 필요: 싱크대 운영 - 커피머신 - 조리용 기구 설치(전자렌지) 인테리어 계획 (조명, 파티션 등) 전기(콘센트 설치), 다과용 테이블 벽면 220V 전원 기타 필요부분 교내기준 적용 공간 이용자 모두가 활용할 수 있는 공간으로 구축 접근성이 용의하도록 디자인 에어컨 난방 운영 폴딩 도어를 활용한 공간 분리 or 통유리를 통한 공간분리 or 상단 오픈 스페이스 (하단 파벽돌 or 시멘트벽돌 등)

1-2) 소회의실(1)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
소회의실	4	12㎡	1	24㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
거치형 TV	1230x775x54(55인치)	1		중소기업 Smatra 추천 (회의용)
에어컨	840x840x204	1		천정형

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용테이블	1600x900x720	1
의자	500x500x800	4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 출입문: 불투명 유리문(디자인 반영), 가변성 공간 분리 ․공간 분리 일부 커텐 or 콤비 블라인드 시공 전기(콘센트 설치) / 테이블 중앙 220V 전원 및 랜포트 시공 인테리어 계획(조명, 파티션 등) 기타 필요부분 교내기준 적용 자유로운 토론 공간 마련 및 창업논의 공간 활용4 공간분리(하단 파벽돌 or 시멘트벽돌 등 + 상단 통유리) 디자인 컨셉에 맞는 공간분리 디자인

1-2) 소회의실(2)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
소회의실	4	12㎡	1	24㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
거치형 TV	1230x775x54(55인치)	1		중소기업 Smatra 추천 (회의용)
에어컨	840x840x204	1		천정형
화상회의 시스템	set	1

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용테이블	1600x900x720	1
의자	500x500x800	4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 출입문: ․불투명 유리문(디자인 반영) ․가변성 공간 분리 ․공간 분리 일부 커텐 or 콤비 블라인드 시공 전기(콘센트 설치) / 테이블 중앙 220V 전원 및 랜포트 시공 인테리어 계획(조명, 파티션 등) 기타 필요부분 교내기준 적용 자유로운 토론 공간 마련 및 창업논의 공간 활용4 공간분리(하단 파벽돌 or 시멘트벽돌 등 + 상단 통유리) 디자인 컨셉에 맞는 공간분리 디자인

1-4) 소회의실(3)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
소회의실	6	12㎡	1	12㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
천장형 빔프로젝트	203x170x56	1
전동 스크린	1800x10x1800	1
화상회의시스템	set	1
에어컨	840x840x204	1		천정형

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용테이블	1600x900x720	1
의자	500x500x800	4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 출입문: ․불투명 유리문(디자인 반영), ․가변성 공간 분리 ․공간 일부 분리 커텐(블라인드) 시, 콤비 블라인드 시공 전기(콘센트 설치) / 테이블 중앙 220V 전원 및 랜포트 시공 인테리어 계획(조명, 파티션 등) 기타 필요부분 교내기준 적용 자유로운 토론 공간 마련 및 창업논의 공간 활용 공간분리(하단 파벽돌 or 시멘트벽돌 등 + 상단 통유리, 반투명 고려 등) 화상회의 시스템 설치 디자인 컨셉에 맞는 공간분리 디자인

1-5) 중회의실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
중회의실	4	17㎡	1	17㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
천장형 빔프로젝트	203x170x56	1
전동 스크린	2020x10x1800	1
화상회의시스템	set	1
에어컨	840x840x204	1		천정형

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용테이블	1800x900x720	1
의자	500x500x800	6

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 출입문:․불투명 유리문(디자인 반영) ․가변성 공간 분리 ․출입문 공간 일부 분리 커텐(블라인드), 콤비블라인드 시공 전기(콘센트 설치) / 테이블 중앙 220V 전원 및 랜포트 시공 인테리어 계획(조명, 파티션 등) 음향설비 포함 소형 세미나, 기술 발표, 논의 등 활용도 높은 공간 구축 기타 필요부분 교내기준 적용 공간분리(하단 파벽돌 or 시멘트벽돌 등 + 상단 통유리, 반투명 고려 등, 설계 컨셉에 맞는 다양한 의견 반영) 화상회의 시스템 설치 디자인 컨셉에 맞는 공간분리 디자인

1-6) 안내데스크

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
안내데스크	2	10㎡	1	10㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
데스크탑	교내기준에 따름	2
복합기	670x670x1070	4		울주학사 모든 컴퓨터 연동
FAX	406x362x288	2
물품보관시스템 (관리 장치 有)	인테리어 기준 적용	1
에어컨	840x840x204	1		천정형

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
사무용테이블	2000x1200x720	1	사무용 테이블
사무용의자	600x600x1000	2
사무용서랍장 (3칸)	400x700x700	2	시건장치 필수

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	전기(콘센트 설치) / 책상 하단 220V 전원 및 랜포트 시공 인테리어 계획(조명, 파티션 등) 기타 필요부분 교내기준 적용 24시간 자동 감독 시스템 운영(CCTV) 물품(택배) 보관 시스템 운영(관리 장치 有) 관리자 보호를 위한 공간 분리 필요(높이 1.5m 선) (안내데스크 2면)

1-7) 예비 창업실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
예비 창업실	5~6	24㎡	1	24㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
에어컨	840x840x204	1		천정형

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
창업공간 테이블	인테리어 기준 적용	1	원형 or 오(육)각형 (파티션 공간 분리 5~6 테이블)
의자	600x600x1000	5

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 개별 공간 파티션 인테리어 ․개별 공간으로 이용될 예정이며, 외부 소음 전달이 적게 될 수 있도록 디자인 ․블라인드를 통한 사생활 보호 마련 ․가변성 공간 분리 전기(콘센트 설치) / 각테이블 중앙 220V 전원 및 랜포트 시공(인터넷, 유선 전화) 인테리어 계획(조명, 파티션 등) 1인창업자의 1인기업 공간으로 활용 될 예정 공간분리(통유리, 반투명 고려 등) 디자인 컨셉에 맞는 공간분리 디자인 (개인 공간 분리 필요) 1인 공간에 유선전화 이용 필수 기타 필요부분 교내기준 적용

1-8) 초기 창업실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
초기 창업실	10~12	40㎡	1	40㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
에어컨	840x840x204	1		천정형

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
창업공간 테이블	인테리어 기준 적용	1	원형 or 오(육)각형 (파티션 공간 분리 5~6 테이블)
의자	600x600x1000	12

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 개별 공간 파티션 인테리어 ․개별 공간으로 이용될 예정이며, 외부 소음 전달이 적게 될 수 있도록 디자인 ․블라인드를 통한 사생활 보호 마련 ․가변성 공간 분리 (각 공간이 open/close 되어, 공간 확충, 분리 가능) 전기(콘센트 설치) / 각테이블 중앙 220V 2ea 전원 및 랜포트(인터넷, 유선 전화) 시공 초기창업공간으로서 각 2인 이상 공간 마련 (각 공간에 랜포트, 유선 전화 사용 가능해야 함) (각 공간에 창업기업형태로 운영 예정, 이에 따른 공간 분리 필수) 인테리어 계획(조명, 파티션 등) 기타 필요부분 교내기준 적용

1-9) 창업 보육실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
창업 보육실	5~10명	18.6㎡	6	112㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
에어컨	840x840x204	6		천정형

- 가구 및 수량

* 가구는 입주기업 의사결정 반영

* 에어컨 경우 설계에 따라 소형 에어컨 배치 가능

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 개별 사무실 공간 분리 ․개별 공간으로 이용될 예정이며, 외부 소음 전달이 적게 될 수 있도록 디자인 ․미닫이문으로 공간 활용 최적화 ․가변성 공간 분리 (각 공간이 open/close 되어, 공간 확충, 분리 가능) ․블라인드를 통한 사생활 보호 마련 전기(콘센트 설치) / 각테이블 중앙 220V 2ea 전원 및 랜포트(인터넷, 유선 전화) 시공 초기창업공간으로서 각 2인 이상 공간 마련 (각 공간에 랜포트, 유선 전화 사용 가능해야 함) (각 공간에 창업기업형태로 운영 예정, 이에 따른 공간 분리 필수) 인테리어 계획(조명, 파티션 등) 개별 공간에 에어컨 1개씩 설치 기타 필요부분 교내기준 적용

1-10) 투자멘토룸

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
초기 창업실	2	23㎡	1	23㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
거치형 TV	1230x775x54(55인치)	1		중소기업 Smatra 추천 (회의용)
복합기	670x670x1070	1
프린터	406x362x288	1
에어컨	840x840x204	1		천정형

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
사무용테이블	1600x700x720	2
사무용 의자	600x600x1000	2
회의용테이블	2000x900x720	1
회의용 의자	500x500x800	4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 개별 공간 통유리 분리(유리칸막이) / 별도 사무실 공간 (사무실 공간 내 별도 “회의실” 공간 필요 (공간분리) ․불투명 유리(일부) , ․블라인드를 통한 보호 마련(일부 부분) 전기(콘센트 설치) / 각테이블 중앙 220V 2ea 전원 및 랜포트(인터넷, 유선 전화) 시공 바닥 전기(콘센트 설치) 220V 시공 인테리어 계획(조명, 파티션 등) 기타 필요부분 교내기준 적용 출입문 도어락 설치 최근 트렌드를 반영한 창업공간 or 멘토링 공간으로 디자인 공간분리(하단 파벽돌 or 시멘트벽돌 등 + 상단 통유리, or Open, 반투명 고려 등), 다양한 형태로 공간분리 디자인

1-11) 종합 세미나실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
종합 세미나실	30~40	100㎡	1	23㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
천장형 빔프로젝트	203x170x56	2		천정형(wifi, Hdmi, RGB, USB 기능 포함)
전동 스크린(대)	2600x10x2000	1		세미나실 정면부
전동 스크린(중)	2020x10x1800	1		세미나실 측면부
화상회의시스템	set	1
에어컨	840x840x204	2		천정형

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용테이블	인테리어 기준 적용	6	가변적 구성
회의용 의자		40
발표대		1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 개별 공간 통유리 분리(유리칸막이) or 다양한 형태의 별도 공간 분리(Open 하더라도 공간의 분리는 표현되어야 함.) ․폴딩도어 부분을 반영하여 가변성 공간으로 활요 ․가변시 카페테리아 연계하여 더 넓은 공간으로 확대 (출입문 2개) 도어락 설치 전기(콘센트 설치) / 각테이블 중앙 220V 2ea 전원 및 랜포트(인터넷, 유선 전화) 시공 바닥 전기(콘센트 설치) 220V 시공 인테리어 계획(조명, 파티션 등) 공간 가변 가능 파티션 시공 인테리어 커텐(블라이드) 설치 기타 필요부분 교내기준 적용 출입문 도어락 , 음향시설 시공, 조명시설, CCTV 설치 울주학사를 이용하는 모두가 사용할 수 있는 공간 (파티룸 이용, 세미나실 이용, 기술 발표회 등에 사용될 공간)

1-12) 창업교육센터(행정 사무실)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
창업진흥센터	4	70㎡	1	70㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
복합기	670x670x1070	1
에어컨	840x840x204	1		천정형
세절기	470x450x840	1
프린터	406x362x288	1

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
사무용테이블	1600x700x720	6
사무용 의자	600x600x1000	6
사무용 서랍장(3칸)	400x700x700	6
회의용 테이블	1800x900x720	1
회의용 의자	500x500x800	6
캐비넷	800x400x2200	2

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 개별 공간 불투명 유리 분리(유리칸막이) / 별도 공간 분리 (출입문 2개) 도어락 설치 바닥 랜포트(인터넷, 유선 전화) 시공 바닥 전기(콘센트 설치) 220V 시공 인테리어 계획(조명, 파티션 등), 인테리어 커텐(공간 분리) 설치 출입문 도어락 설치 사무공간으로 이용, 단 창업관계자 유동이 많으므로 “창업”적 활동이 가능하도록 접근성 높은 디자인 되어야 함. 기타 필요부분 교내기준 적용 공간분리(하단 파벽돌 or 시멘트벽돌 등 + 상단 통유리 or 상단 open 반투명 고려 등), 다양한 형태로 공간분리 디자인 내부 회의실 공간 마련(별도 공간 분리 X)

1-13) 멀티 존(학생 자유석)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
멀티존	40	35㎡		35㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
정수기	350x400x1200	2		렌탈용
거치형 TV	1230x775x54(55인치)	2		중소기업 Smatra 추천
에어컨	840x840x204	2		천정형

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
네트워크용 테이블	1600x700x750	6
네트워크용 의자	400x400x800	30
2인용 쇼파set	800x700x850(쇼파) 100x500x700(협탁)	2	의자2, 협탁 1
빈백 쇼파	80x100x120	6	유동적 배치
바 테이블	2500x700x750	1	바 스툴의자&테이블 set
바T 의자	400x400x900	6

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	인테리어 계획 UNIST 누구나 이용가능한 공간이며, 창조적이고 혁신적이며 자유로운 공간으로 디자인 되어야 함. 각 멀티존에 220v 전압 설치 필요 (시험 기간 등 자체 Study 공간으로 활용) 각 테이블에 전압 사용이 가능하도록 설계 계절에 따른 온도 변화에 민감하지 않도록 디자인 (블라인드 설치 or 구획 디자인 필요) 공간분리(하단 파벽돌 높이 80cm or 다양한 방법으로) 획일적인 공간이 아닌 멀티존으로써 가변적으로 디자인 될 필요성 있음 (단, 원상복구(정리정돈)이 원활이 이루어질 수 있도록 디자인) 기타 필요부분 교내기준 적용

1-14) 네트워크 존(야외 자유석, 쉼터)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
멀티존	25	165㎡		165㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)	수량	하중 (Ton)	비고
스피커	인테리어 기준 적용	4		라디오 방송, 음악 활용
외부 조명	160x160x270	8		레일조명, 레일포함

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
테라스테이블	900x900x720	5	테라스 파라솔 테이블
테라스의자	480x500x785	20
2인용 목재 쇼파set	800x700x850(쇼파) 100x500x700(협탁)	2	디자인 목재 쇼파 2, 협탁 1 (환경 영향 없는 종류)
테라스 어닝 및 외부용 테이블 및 의자 활용

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	인테리어 계획 마루형쉼터 운영(예시), 인조 잔디 설치(예시) 외부 환경에 대한 피해가 최소화 되도록 디자인 (ex. 우, 설 중 피해 등) 외부 환경에 피해가 최소화 될 수 있는 기자재, 자재 사용 정보게시판 운영 UNIST 누구나 접근, 사용할 수 있도록 디자인 되어야 함 특히 자유로운 분위기임을 나타내어 유동인구가 적은 해당 공간에 활력을 불어넣는 공간이 되어야 함. 기타 필요부분 교내기준 적용

1-15) 전화 부스

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
전화부스	1	3.3	3	9.9

- 수용인원 및 면적

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
빈백 쇼파	디자인 반영	3	각 실별 1ea 설치

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	4면 통유리 해당 창업공간은 많은 사람이 공유하는 공간으로서 급한 휴대전화 사용을 위한 폐쇄형 전화부스 설치 1인 이용 공간, 1인 사용 빈백 설치

3) 전기용량

공간	실 명	실수	일반전기		UPS전기		총용량
			용량	총용량	용량	총용량
울주 학사	카페테리아	1
	소회의실(1~2)	2
	소회의실(3)	1
	중회의실	1
	안내 데스크	1
	예비 창업실	1
	초기 창업실	1
	창업 보육실	6
	투자 멘토룸(VC)	1
	종합세미나실	1
	창업교육센터 (사무실)	1
	멀티존
	네트워크 존
	전화부스	3
합계		20

단위(Kw)

-특이사항: 카페테리아를 제외하고 기본 행정사무실 운영과 대동소이함.

5) 통신 수량 및 위치

위치	실 명	프로젝트	TV	CCTV	WI-FI	출입 통제	팩스	전화	LAN	DID	기타
울주 학사	카페테리아			교내 기준 적용	전체 사용 가능
	소회의실(1) (2실 기준)		2						4
	소회의실(2)	1							2
	중회의실	1							2
	안내 데스크			1			2	3	4		복합기 (4)
	예비 창업실			교내 기준 적용		협의 필요		6	6
	초기 창업실							12	12
	창업보육실							24	24
	투자 멘토룸		1			1	1	5	5		복합기 (1)
	종합 세미나실	2				1			2
	창업진흥센터 (사무실)	1				1	1	11	11		복합기 (1)
	멀티 존		2						15
	네트워크 존
	전화부스
합계		5	5	1		3	4	61	87		6

-특이사항

1. 출입통제시스템의 경우 공간 배치에 따라 도어락 설치 협의

2. CCTV의 경우 구조에 따라 설치 수량 협의

3. LAN의 경우 각 공간(특히, 멀티 존) 테이블 설치에 따라 수량 협의