1. 3D 프린팅 융합기술센터(지상 1층)

1-1) 소재연구실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
소재연구실	6	60m2	1	60m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
흄후드	1,500	900	2,500	2	0.7
ST252P	1,735	1,225	1,975	1	2.1	테스트용 중형 3D프린터 (Polymer)
FF-M140	1,894	860	1,760	1	0.85	테스트용 소형 3D프린터 (Metal)

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	2
의자	교내 실험실 의자			4
철제수납장	1,500	450	1,900	6
사무용 책상	1,600	750	800	4
사무용 의자	교내 기준			4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 미끄럼 방지 에폭시 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요 - 대형 싱크 1대, 폐수싱크 1대 - 내부 소화 장비 필요(CO2소화기, D급소화기)

1-2) 디지털팩토리

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
디지털팩토리	12	700m2	1	700m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
F900	2,772	1,683	2,027	1	2.87	시제품 제작용 대형 FDM 3D 프린터
SLM800	6,910	4,660	4,000	1	3.5	시제품 제작용 대형 금속 3D 프린터
SpectraL	1,328	2,344	2,858	1	2.9	시제품 제작용 중형 금속 3D 프린터
MILL P800	6,230	6,325	3,450	1	15	5축 가공장비
EHIP-200/300	1,600	2,100	2,500	1	3	열간등압 성형장비
P770	1,450	1,430	2,100	1	1.75	시제품 제작용 대형 플라스틱 3D 프린터
M290	1,565	1,310	2,185	1	1.1	시제품 제작용 중형 금속 3D 프린터
MX-600	2,500	3,000	2,600	1	6	시제품 제작용 중형 DED 3D 프린터
MiR-500	1,350	920	320	4	0.3	공정 자동화 모바일로봇
P7 Docking Station	1,500	900	1,500	1	0.2	재료 교체 공급장치
HL-460X1500	3,020	940	1,358	1	2.3	범용선반
SIMPLEX-2	2,650	2,100	2,370	1	2.3	범용밀링
M200	1,100	1,180	1,880	1	0.9	시제품 제작용 중형 금속 3D 프린터
Spu-3150M	1,000	800	1,600	8	0.5	UPS

- 기자재 크기 및 수량

+

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
철제수납장	1,500	450	1,900	20

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 미끄럼 방지 에폭시 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요 - 대형 싱크 2대, 폐수 싱크 1대 - 내부 소화 장비 필요(CO2소화기, D급소화기) - 와이어 호이스트 설치 (10ton) - 금속/Plastic 프린터기 장비 공간 분리 (7:3)

1-3) 후처리실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
후처리실	2	120m2	1	120m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
흄후드	1,500	900	2,500	2	0.7	-
PostPro3D	1,826	1,388	1,380	1	1	솔벤트 기화 후처리 장비 (SLS-PA용)
Basket Blast	1,100	1,400	1,900	1	0.1	회전식 표면처리기
뽀샤시 500	870	780	750	1	0.065	솔벤트 기화 후처리 장비 (FDM, PLA용)
Dlyte 100	950	1,040	2,110	1	0.32	건식전해연마기
CUT P800	2,670	2,870	2,645	1	6.3	전해와이어커팅기
VLS 660	1,118	991	953	1	0.15	평면레이저커팅기
SH-4030	800	1,905	1,700	1	1.2	톱절단기 (밴드쏘)
LH-120	890	1,180	1,470	1	0.4	열처리로
도색부스	900	900	900	1	0.05	후처리용 스프레이부스
KPT-800	900	1,100	1,800	1	0.2	샌드블라스팅 (Polymet)
KPT-1000	1,100	1,400	1,900	1	0.3	샌드블라스팅 (Metal)
Booth	1,200	700	1,900	1	0.1	분진제거부스

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
철제수납장	1,500	450	1,900	6
사무용 책상	1,600	750	800	2
사무용 의자	교내 기준			2

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 미끄럼 방지 에폭시 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요 - 대형 싱크 2대, 폐수 싱크 1대 - 내부 소화 장비 필요(CO2소화기, D급소화기) - 와이어 호이스트 설치 (10ton)

1-4) 3D 프린팅 설계실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
3D프린팅설계실	4	40m2	1	40m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,600	750	800	6
사무용 의자	교내 기준			6

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 미끄럼 방지 에폭시 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요

1-5) 공정관리실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
공정관리실	4	40m2	1	40m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,600	750	800	4
사무용 의자	교내 기준			4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 미끄럼 방지 에폭시 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요 현장관리 CCTV 모니터링 공간

1-6) 검사실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
검사실	2	120m2	1	120m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
HandySCAN700						검사용 핸드스캐너
Smart Scan						중형 3D스캐너
Maestro3D						소형 수동 3D스캐너
DTU-900MHA	1,700	1,200	2,900	1	3.2	만능재료시험기
152010	2,780	3,620	3,600	1	6.9	3차원 측정기

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	2
의자	교내 실험실 의자			4
철제수납장	1,500	450	1,900	6
사무용 책상	1,600	750	800	4
사무용 의자	교내 기준			4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 미끄럼 방지 에폭시 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요 - 와이어 호이스트 설치 (10ton)

1-7) 자재실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
자재실	-	100m2	1	100m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
철제수납장	1,500	450	1,900	10

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 미끄럼 방지 에폭시 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요 - 와이어 호이스트 설치 (10ton)

1-8) 소재실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
소재실	-	100m2	1	100m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
철제수납장	1,500	450	1,900	10

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 미끄럼 방지 에폭시 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요 - 내부 소화 장비 필요(CO2소화기, D급소화기)

1-9) 포장/출고대기실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
포장/출고대기실	2	300m2	1	300m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
테이블리프트	1,000	510	55	1	0.14
핸드리프트	1,550	685	1,190	2	0.06

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 미끄럼 방지 에폭시 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요 - 내부 소화 장비 필요(CO2소화기, D급소화기) - 제품/화물출입용 기계식출입문 - 5,000(W) x 4,500(D) 와이어 호이스트 설치 (10ton)

1-10) 성과확산실(소)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
성과확산실(소)	10	50m2	1	50m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
전시용 수납장	교내 규격	6

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥마감 데코타일 마감 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요 - 벽면측 천장 스포트 레일조명 설치

1-11) 성과확산실(대)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
성과확산실(대)	20	100m2	1	100m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
전시대	교내규격	6

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥마감 데코타일 마감 - 항온항습 (22~25°C, 40~60%) 시스템 필요 - 벽면측 천장 스포트 레일조명 설치 - 내벽 1면 폴딩도어 또는 유리파티션 시공

1-12) 탕비실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
탕비실	4	30m2	1	30m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 탕비 싱크 2대 설치 - 바닥재 데코타일 마감 - 붙박이 수납장 설치 - 내벽 1면 폴딩도어 또는 유리파티션 시공

1-13) 휴게실

- 수용인원 및 면적

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
탕비실/휴게실	10	50m2	1	50m2

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
테이블	교내규격	12
소파	교내규격	6

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 탕비 싱크 2대 설치 - 바닥재 데코타일 마감

1-14) 보안실/당직실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
보안실/당직실	2	20m2	1	20m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
2단 락카	300	1,870	490	4
사무용 책상	1,600	750	800	1
사무용 의자	교내 기준			1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 보안실 바닥 데코타일 마감 - 당직실 바닥 난방코일시공

1-15) 미화원휴게실/비품실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
미화원휴게실/비품실	2	30m2	1	30m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
2단 락카	300	1,870	490	4
수납장	1,500	450	1,900	4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 소형 싱크 1개 설치 - 비품실 바닥 데코타일 마감 - 미화원휴게실 바닥 난방코일시공

2. 3D 프린팅 융합기술센터(지상 2층)

2-1) 테크라운지

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
테크라운지	20	50m2	1	50m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 탁자	교내 기준	4
소파	교내 기준	8

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 데코타일 마감 - 현수막 걸이대 필요 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대

2-2) 행정실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
헹정실	5	50m2	1	50m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
2단 락카	300	1,870	490	8
사무용 책상	1,600	750	800	8
사무용 의자	교내 기준			8

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 테코타일 마감 소형 싱크 1개 설치 (탕비실) 사무, 탕비 공간 분리

2-3) 세미나실 (소)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
세미나실 (소)	20	60m2	2	120m2

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 의자	교내기준	48
테 이 블	교내기준	24
빔프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 데코타일 마감 - 현수막 걸이대 필요 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대

2-4) 세미나실 (중)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
세미나실 (중)	30	100m2	1	100m2

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 의자	교내기준	32
테 이 블	교내기준	16
빔프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 데코타일 마감 - 현수막 걸이대 필요 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대

2-5) 세미나실 (대)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
세미나실 (대)	50	150m2	1	150m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 의자	교내기준	52
테 이 블	교내기준	26
빔프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1
무 대	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 음향실, 준비실, 탕비실 (싱크) 필요 음향실, 준비실, 탕비실 공간분리 - 바닥재 데코타일 마감 - 현수막 걸이대 필요 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대

2-6) 탕비실/휴게실

- 수용인원 및 면적

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
탕비실/휴게실	10	40m2	1	40m2

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
테이블	교내규격	12
소파	교내규격	6

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 탕비 싱크 2대 설치 - 바닥재 데코타일 마감 - 붙박이 수납장 설치

3. 3D 프린팅 융합기술센터(지상 3층)

3-1) 자료실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
자료실	-	50m2	1	50m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
모빌랙	2,905	650	2,300	10	0.15	총 1.5t

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
책장	교내기준	10

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥마감 데코타일 마감 책장 : 여닫이형 복식 고정 핸들식 모빌랙

3-2) 엔지니어실 (특수)

- 수용인원 및 면적

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
엔지니어실 (특수)	1	15m2	2	30m2

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
연구용 PC				2

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
2단 락카	300	1,870	490	2
사무용 책상	1,600	750	800	2
사무용 의자	교내 기준			2
5단 책장	교내 기준			4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥마감 데코타일 마감

3-3) 엔지니어실 (소)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
엔지니어실 (소)	6	60m2	1	60m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
2단 락카	300	1,870	490	8
사무용 책상	1,600	750	800	8
사무용 의자	교내 기준			8
5단 책장	교내 기준			4
서랍장	교내 기준			8
회의용 테이블	교내 기준			1
회의용 의자	교내 기준			4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥마감 데코타일 마감

3-4) 엔지니어실 (대)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
엔지니어실 (대)	10	100m2	1	100m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
2단 락카	300	1,870	490	12
사무용 책상	1,600	750	800	12
사무용 의자	교내 기준			12
5단 책장	교내 기준			4
서랍장	교내 기준			12
회의용 테이블	교내 기준			2
회의용 의자	교내 기준			8

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥마감 데코타일 마감 - 싱크대 1개 설치 (R&D, 싱크대 공간 분리)

3-5) 공동 R&D실 (소)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
공동 R&D실 (소)	6	50m2	3	150m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
2단 락카	300	1,870	490	24
사무용 책상	1,600	750	800	24
사무용 의자	교내 기준			24
5단 책장	교내 기준			6
서랍장	교내 기준			24
회의용 테이블	교내 기준			3
회의용 의자	교내 기준			6

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥마감 데코타일 마감

3-6) 공동 R&D실 (대)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
공동 R&D실 (대)	10	80m2	1	80m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
2단 락카	300	1,870	490	12
사무용 책상	1,600	750	800	12
사무용 의자	교내 기준			12
5단 책장	교내 기준			4
서랍장	교내 기준			12
회의용 테이블	교내 기준			2
회의용 의자	교내 기준			8

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥마감 데코타일 마감 - 싱크대 1개 설치 (R&D, 싱크대 공간 분리)

3-7) 탕비실/휴게실

- 수용인원 및 면적

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
탕비실/휴게실	10	40m2	1	40m2

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
테이블	교내규격	12
소파	교내규격	6

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 탕비 싱크 2대 설치 - 바닥재 데코타일 마감 - 붙박이 수납장 설치

4. 3D 프린팅 융합기술센터(지상 4층)

4-1) 게스트하우스

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
게스트하우스	4	40m2	2	80m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
1인 침대	1,900	900	-	4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	거실/주방, 방1, 화장실1 구분 바닥 난방배관 시공

4-2) 엔지니어실 (특수)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
엔지니어실 (특수)	1	15m2	2	30m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
연구용 PC				2

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
2단 락카	300	1,870	490	2
사무용 책상	1,600	750	800	2
사무용 의자	교내 기준			2
5단 책장	교내 기준			4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥마감 데코타일 마감

4-3) 센터장실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
센터장실	1	30m2	1	30m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
연구용 PC				1

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
2단 락카	300	1,870	490	2
사무용 책상	1,600	750	800	1
사무용 의자	교내 기준			1
5단 책장	교내 기준			2
회의용 탁자	교내기준			1
소파	교내기준			2

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 데코타일 마감 - 소형 싱크포함 탕비실 공간 구분 설치

4-4) 회의실/PT실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
회의실/PT실	8	50m2	1	50m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 테이블	교내기준	4
회의용 의자	교내기준	20
빔 프로젝터	교내기준	2
전동스크린	교내기준	2

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 회의실, PT실 구분 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대 설치 (실별설치) 바닥재 데코타일 마감

4-5) 탕비실/휴게실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
탕비실/휴게실	10	40m2	1	40m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
테이블	교내규격	12
소파	교내규격	6

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 탕비 싱크 2대 설치 - 바닥재 데코타일 마감 - 붙박이 수납장 설치

4-6) 체력단련실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
체력단련실	20	170m2	1	170m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
트레드밀	2,185	945	1,625	5	0.25
Upright Bike	1,190	600	1,370	2	0.085
Recumbent Bike	1,630	610	1,300	2	0.1
Long Pull	2,820	1,090	2,360	1	0.24
High Pulley	1,200	1,250	2,350	1	0.25
Lying leg curl	1,610	1,095	1,530	1	0.25
Leg Extension	1,400	1,050	1,500	1	0.2
Leg Press	1,850	1,050	1,500	1	0.25
Shoulder Press	1,900	1,350	1,500	1	0.23
Rear Delt / Pec Fly	1,240	940	2,110	1	0.23
Dual Adjustable Pulley	1,050	1,760	2,250	1	0.35

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 유광솔리드에폭시 마감 - 남/여 샤워실, 탈의실 필요 소형 싱크 1개 설치

4-7) 회의실 (대)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
회의실 (대)	20	80m2	1	80m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 테이블	교내기준	6
회의용 의자	교내기준	24
빔 프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대 설치 바닥재 데코타일 마감

4-8) 회의실 (소)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
회의실 (소)	8	40m2	1	40m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 테이블	교내기준	2
회의용 의자	교내기준	10
빔 프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대 설치 바닥재 데코타일 마감

2. 기계 설비 관련 사항

총별	실 명	장 비 명	실수	공조시스템				흄 후드	필요 유틸리티
				EHP	항온 항습	환기	기타		질소	압축 공기	Ar 가스	급수배수	기타
1층	소재연구실	항온항습기	1		O	O		2		1		1	폐수
	디지턴팩토리	항온항습기	1		O	O				30		3	폐수
	후처리실	항온항습기	1		O	O		2		8		3	폐수
	3D프린팅설계실		1	O		O
	공정관리실		1	O		O
	검사실	항온항습기	1		O	O
	자재실	항온항습기	1		O	O	제습
	소재실	항온항습기	1		O	O	제습
	포장/출고대기실	항온항습기	1		O	O
	성과확산실(소)		1	O		O
	성과확산실(대)		1	O		O
	탕비실		1	O		O						2
	휴게실		1	O		O
	보안실/당직실		1	O		O						1
	미화원휴게실 /비품실		1	O		O						1
2층	테크라운지		1	O		O
	행정실		1	O		O						1
	세미나실(소)		2	O		O
	세미나실(중)		1	O		O
	세미나실(대)		1	O		O						1
	탕비실/휴게실		1	O		O						2
3층	자료실	항온항습기	1		O	O	제습
	엔지니어실(특수)		2	O		O
	엔지니어실(소)		1	O		O
	엔지니어실(대)		1	O		O						1
	공동 R&D실(소)		3	O		O
	공동 R&D실(대)		1	O		O						1
	탕비실/휴게실		1	O		O						2
4층	게스트룸		2	O								2
	엔지니어실(특수)		1	O		O
	센터장실		1	O		O						1
	회의실/PT실		1	O		O
	탕비실/휴게실		1	O		O						2
	체력단련실		1	O								6	샤워실
	회의실(대)		1	O
	회의실(소)		1	O

3. 전기 용량 관련

단위(Kw)

총별	실 명	장비명	실수	일반전기		UPS전기		총용량
				용량	총용량	용량	총용량
1층	소재연구실	ST252P	1	8
		FF-M140		5
	디지털팩토리	F900	1	8
		SLM800		10
		SpectraL		13
		MILL P800		55
		EHIP-200 /300		80
		P770		12
		M290		8.6
		MX-600		100
		MiR-500		2
		P7 Docking Station		5
		HL-460X 1500		10
		SIMPLEX-2		15
		M200		3
	후처리실	PostPro3D	1	5
		Basket Blast		3
		뽀샤시 500		3
		Dlyte 100		5
		CUT P800		16
		VLS 660		5
		SH-4030		5
		LH-120		15
		KPT-800		3.5
		KPT-1000		5
		Booth		3
	검사실	DTU-900 MHA	1	5
		152010		3.5
합계			4	411.6	0	0	0	0

4. UPS 설비

총별	실 명	실수	설치장비	수량	전 압 (단상, 3상)	전기(개별) 용량(kW)	용량합계 (kW)
1층	소재실험실	1	ST252P FF-M140	2	3상	38	76
	디지털팩토리	1	SLM800 SpectraL P770 M290 M200	5	3상	38	190
			MX-600	1	3상	75	75
합계		2		8			341

5. 통신 수량 및 위치

총별	실 명	프로젝트	TV	CCTV	WI- FI	출입 통제	팩스	전화	LAN	DID	기타
1층	3D프린팅 설계실		교내 기준 적용	교내 기준 적용	교내 기준 적용	o		6	6	2
	소재연구실							4	4
	디지털팩토리					o		-	10
	공정관리실	1				o		4	4
	검사실	1				o		4	4
	보안실					o		1	1
	미화원휴게실					o		-	-
2층	테크라운지								1	2
	행정실					o	1	8	8
	세미나실(소)	1						-	2
	세미나실(중)	1						-	2
	세미나실(대)	1						-	2
	휴게실							-	-
3층	엔지니어실(특수)					o		-	2	1
	엔지니어실(소)					o	1	8	8
	엔지니어실(대)	1				o	1	12	12
	공동R&D실(소)					o		4	8
	공동R&D실(대)	1				o		6	12
	휴게실							-	-
4층	게스트룸							1	1	1
	엔지니어실(특수)					o		-	2
	센터장실					o	1	1	1
	회의실/PT실	1				o		-	2
	회의실(대)	1						-	1
	회의실(소)	1				1		-	1
합계		7				0	4	59	94	6

* 상기 표시된 실 외의 출입통제는 교내 기준에 따름.