구분

질의

답변

1

자료명	성과요구수준서 실시협약안	페이지	2 19 65 18	항 목	2.1 일정 및 행정 절차 외
. 〈성과요구수준서〉 p.2 2.1.1 주무관청에서 제공하는 자료(주변건물, 지장물현황, 시설현황 둥)외에 사업시행자 지정 후 사업 시행자는 지질조사, 현황측량, 주변 영향조사, 건물조사, 지장물(지하구조물 포함) 조사 등 필요한 조사 및 도시계획시설 변경협의(도시 . 군계획시설(세부시설)변경, 도시 . 군계획시설실시계획인가 (관계기관협의포함)에 필요한 행정절차를 수행하여야 한다.(수행하지 않아 발생하는 모든 사항은 사업시행자 책임으로 한다.) . 〈성과요구수준서〉 p.19 2.4.2.25 도시계획시설 변경 결정 및 인가에 관한 사항 . 〈성과요구수준서〉 p.65 5.6.2.10 도시계획시설사업(학교‘울산과학기술원) 실시설계(변경)인가 조건에 따라 공공하수처리시설 (하수처리장)인입에 관한사항은 울산광역시(하수관리과)와 별도 협의하여야하며, 하수도원인자 부담금은 공사비에 포함하여 건축물사용 승인 전에 납부하여야 한다. 〈질문내용〉 -성과요구수준서에 제시된 도시계획시설 변경 결정 및 인가에 관한 사항은 공사에 수반되는 인허가 업무 보다 사업부지 자체에 대한 도시계획시설 용도변경에 관한 업무로 파악되는바 이는 사업시행자가 아닌 주무관청 업무가 아닌지 질의드립니다.

- 총사업비 내 조사비 및 부대비 항목으로 해당 과업이 포함되어 있으므로 사업시행자 수행 과업임.

2

자료명	성과요구수준서	페이지	139, 154	항 목	3.5. 공정관리 5.4. 공정관리계획서
. 〈성과요구수준서〉 p.139 3.5.3.1. 주간 계획공정율 대비 실적공정율이 10%이상 지연 시 3.5.3.2. 월간 계획공정율 대비 실적공정율이 20%이상 지연 시 3.5.3.3. 지연일수가 잔여공기의 20%를 초과하는 경우 . 〈성과요구수준서〉 p.154 5.4.2.5 만회대책 5.4.2.5.1. 주간 계획공정율 대비 실적공정율이 10%이상 지연시 5.4.2.5.2. 월간 계획공정율 대비 실적공정율이 10%이상 지연시 5.4.2.5.3. 지연일수가 잔여공기의 10%를 초과하는 경우 〈질문내용〉 -공정지연 만회대책에 대한 비율 기준이 상이하게 제시되어 있습니다. 어느 기준을 적용해야 하는지 질의 드립니다.

- 5.4.2.5.2. 월간 계획공정율 대비 실적공정율이 10%이상 지연시

5.4.2.5.3. 지연일수가 잔여공기의 10%를 초과하는 경우

3

자료명	성과요구수준서	페이지	92, 148, 244	항 목	72 전력인입 및 수변전설비 4.13. 가설전기 3.2. 전기설비계획
. 〈성과요구수준서〉 p.92 7.2.1.1. 신축 건물에 필요한 전력인입은 기존 파워플랜트(605동)에서 인입, 수전설비전력 공급계통을 충분히 검토하여 가장 적합한 방법을 주무관청과 협의하여 계획한다. . 〈성과요구수준서〉 p.148 4.13.5. 사업시행자는 현장 내 공사용 동력 공사 계획을 수립 시 별도 인입 및 지중선로 설치를 요하며 건설사업관리기술자 및 주무관청의 승인을 득한 후 공사에 착수하여야 한다. . 〈성과요구수준서〉 p.244 3.2.4. 기폰 파워플랜트 변전실에서 신축 BTL 건물 배전반으로 인입한다. 〈질문내용〉 -신축 건물에 필요한 전기설비 전원공급은 기존 파워플랜트 변전실에서 연결토록 제시되어 있는데, 공사용 동력의 경우 학교 내 인입이 가능한 시설이 있는지 질의드립니다.

- 공사용 가설전기의 전원은 원내 사업부지 인근 건물의 전기실에서 별도의 피더 1개를 할당할 계획임.

4

자료명

성과요구수준서

페이지

192, 246

항  목

7.1. 청소요구수준

5.2. 청소관리 요구수준

. 〈성과요구수준서〉 p.192

7.1.4

사업시행자는 일상청소 외 연 2회 특별대청소를 시행하고 다음의 작업을 수행하여야 한다.(사전에

작업계획서를 제출하여야 하며 주무관청의 의견을 반영하여야 함)

. 〈성과요구수춘서〉 p.246

실구분	청소주기
모든 시설	학기 시작 전 2회, 학기 중 2회 대청소/ 사업시행자 부담
	l회 이상/일
이 외의 기타공간	1회 이상/일

〈질문내용〉

-대청소의 청소주기(횟수)가 p.192의 연2회와 p.246의 연4회로 상이합니다. 어느 기준을 적용해야

하는지 질의드립니다,

- 대청소는 연2회 학기 시작 전 기준 적용함.

5

자료명

성과요구수준서

페이지

212

항  목

4.1.1 시설임대료의

감액조치

. 〈성과요구수준서〉 p.212

14.1.1 시설임대료의 감액조치

〈표v-11〉감액계산식

기능	이용가능성	비고
일 지불액 (월별합계해서 분기지불)	분기 임대료/ 분기사용예정일 = (P로 한다)
감액 메커니즘	시설이용가능성 미달성도가 전체면적의 · 10%이하 :P*l0% 감액 · 10∼50%: 그 비율로 감액 . 50%이상: p * 100% 감액

〈질문내용〉

-시설이용가능성 미달성도가 0%가 아닌 한 10% 이하의 경우에는 무조건 시설임대료 일 지불액의

10%를 감액하는 계산식으로 타 주무관청(국방부 등)의 임대료 감액 기준보다 과도하게 제시되어 있습니다. 타 주무관청의 고시기준과 같이 50% 까지는 그 비율로 감액이 가능한지 질의드립니다.

- 불가(원안유지).

6

자료명	성과요구수준서	페이지	213	항 목	4.2.2 개선요구
. 〈성과요구수준서〉 p.213 4.2.2.1 성과평가결과 B등급이나 C등급으로 판정되었을 경우 사업시행자는 주무관청의 시정요구에 대한 조치결과 또는 처리대책을 7일 이내에 주무관청에 보고해야 한다. 4.2.3. 유지관리업자의 변경 및 계약 종료 4.2.3.1 사업시행자가 3분기 연속하여 개선조치명령을 받은 경우 주무관청은 유지관리업자의 변경을 요 구할 수 있으며, 사업시행자는 이에 따라야 한다. 〈질문내용〉 -성과평가 결과가 3분기 연속하여 B등급이고, 이에 따른 개선조치명령을 받은 경우에도 유지관리업자의 변경을 요구할 수 있다는 조항은 민간사업자에게 과하다고 판단됩니다. 둥급기준을 c등급이하로 완화 가능한지 질의드립니다.

- 불가(원안유지).

7

자료명

시설사업기본계획

사업계획서작성지침

페이지

37, 13, 40

항  목

9.2.2. 2단계 평가방법

3.3.제3권 시공운영보고서 목차

. 〈시설사업기본계획〉 p.37

평가분야	평가항목	배점 (예시)
장비계획 <40>	①전기, 기계, 소방, 통신의 장비 선정 계획	20
	②제반 장비의 에너지 등급 및 효율성 확보계획	20
유지관리 계획 <40>	①비품. 기구 선정 계획 및 내구성 확보 방안	10
	②유지보수비 관리계획	10
	③유지보수비 집행계획	10
	④산학협력관 유지관리를 위한 교체주기 계획	10
〈이하 생략〉

. 〈작성지침〉 p.13

3.3.1. 주어진 양식을 기준으로 작성하도록 하고, 목차의 수정 및 변경은 불가하다.

. 〈작성지침〉 p.40 제3권 시공. 운영계획 보고서 목차

목차

III. 장비 및 가구계획

제 3 장 비품. 가구 선정계획 및 내구성 확보방안

〈이하 생략〉

예시목차지침	본문내용지침
V 운영관리능력	운영관리계획
〈이하 생략〉

〈질문내용〉

-“비품, 가구 선정 계획 및 내구성 확보 방안” 의 평가 분야, 항목은 시설사업기본계획 상에는 유지관리계획에 포함되어 있으나, 사업계획서 작성지침 상에는 장비 및 가구계획에 포함되어 있습니다. 사업

계획서 작성 시, 어느 규정을 적용하여야 하는지 질의 합니다.

-운영관리에 관한 내용 작성 시 사업계획서 작성지침 목차는 “운영관리능력” 으로, 본문에는 “운영관리계획” 으로 작성되어 있어 용어가 서로 상이합니다, 어떤 용어로 사용하여야 하는지 질의 합니다.

- “비품, 가구 선정 계획 및 내구성 확보 방안” 항목에 대해서 시설사업기본계획을 기준으로 작성함.

- “운영관리계획” 용어를 사용하여 작성함.

8

자료명

사업계획서작성지침

페이지

11 19

항  목

2.2 제출서류

<양식2>

. 〈작성지침〉 p.11 2.2 제출서류

제출서류
제1권	PQ서류
제2권	설계보고서
제3권	시공·운영계획 보고서
제4권	가격보고서
부속서류	공사비 산출내역서
CD-ROM	제2권∼4권 PDF
	재무모델
	공사비 산출내역서

〈작성지첨〉 p.19 〈양식2〉사업신청서류 제출목록

제출서류
제1권	PQ서류
제2권	설계보고서
제3권	시공·운영계획 보고서
제4권	가격보고서
부속서류	공사비 산출내역서
CD-ROM	제2권∼4권 PDF
	재무모델
	성과요구수준 반영사항(EXCEL)
	공사비 산출내역서

〈질문내용〉

-2.2 제출서류에는 성과요구수준 반영사항(EXCEL)이 제시되어 있지 않습니다. 또한 〈양식2> 사업신청서류

제출목록의 “성과요구수준 반영사항” 엑셀파일이 사업고시 자료에 제시되지 않은 바, 우선협상대상자

지정 후 별도 제출분인지 질의드립니다.

- 주무관청에서 제공하지 않은 자료는 작성대상에서 제외.(성과요구수준 반영사항(EXCEL) 제출 제외)

9

자료명	시설사업기본계획 사업계획서작성지침	페이지	9, 117~118	항 목	9.2.2. 2단계 평가방법 〈양식32〉
. 〈시설사업기본계획〉 p.9 3.2.2. 운영비 : 14,647백만원(고시일 불변가격 기준, 부가가치세 제외, 관리운영권설정기간) . 〈작성지첨〉 p.117-118 〈양식32) [3] 청소용역비 ; 청소용역 인건비는 2020년도 최저임금 기준금액 이상으로 제시하되, 사업계획서 제출 이전 2021년 최저임금 기준금액이 고시될 경우. 2021년 최저임금 기준금액 이상으로 제시 [4] 경비용역비 ; 경비용역 인건비는 2020년도 최저임금 기준금액 이상으로 제시하되, 사업계획서 제출 이천 2021년 최저임금 기준금액이 고시될 경우, 2021년 최저임금 기준금액 이상으로 제시 〈질문내용〉 -운영비는 고시일(2020년 7월 2일) 불변가격 기준으로 제시되었음에도 불구하고, 사업계획서작성지침의 청소 및 경비용역 인건비는 2020년 최저임금 기준금액 이상과 함께 2021년 최저임금 기준금액 고시될 경우에는 해당금액 이상으로 중복적으로 제시되어 있습니다. 인건비를 포함하여 운영비 세부항목의 산정시 기준년도는 고시년도인 2020년으로 해야 하지 않는지 질의드립니다.

- 2021년 최저임금이 발표되었으므로, 2021년 최저임금 기준금액 반영.

10

자료명	사업계획서 작성지침	페이지		항 목	3.2. 제2권 설계보고서
·관련근거 3.2.1. 주어진 양식을 기준으로 작성하도록 하고, 목차의 수정 및 변경은 불가하다. ·질문내용 고시 및 1차질의 답변에서도 제2권 설계보고서의 양식배포가 이루어지지 않았습니다. 제2권 설계보고서의 양식(CAD파일) 제공을 요청드립니다.

- CAD파일 제공 (별첨1)

11

자료명	성과요구수준서	페이지	61	항 목	5.3 지반조사
·관련근거 5.3.1.3. 현 부지위치는 침수지였으며 성토한 지형이므로 현장답사, 주변건물의 기초 시공 자료등의 간접조사와 직접지반조사를 시행하여 설계를 보완한다. ·질문내용 간접조사 자료로써, 주변건물의 기초 시공자료 및 기존의 주변 지반조사 데이터의 자료의 제공여부에 대해 질의합니다.

- 기 제공된(PQ질의답변) 자료를 참고하여 사업시행자가 직접 조사(지질 등)하여 반영하여야함.

12

자료명	성과요구수준서	페이지	68	항 목	5.9. 구조물
·관련근거 5.9.1.3. 지하공동구는 기존 위치를 확인하여 가장 근접 또는 경제적인 위치에서 연결하도록 한다. ·질문내용 공동구 현황관련을 확인할수 있는 도면자료의 제공여부를 질의합니다,

-  기 제공된(PQ질의답변) 자료를 참고하여 공동구 필요여부 등을 사업시행자가 계획하여야 함.

13

자료명	성과요구수준서	페이지	21	항 목	3.4. 주차계획
·관련근거 3.4.1. 주차장은 사업조건에 따른 법정설치대수 이상의 주차공간을 확보하며, 이사{연구장비 반입 등), 응급, 화재출동 차량 등 필수 공간을 고려하여 적정하게 계획한다. ·질문내용 사업조건에 따른 법정설치대수 기준은 본 사업의 연면적인 8,190m2으로 산정하여 확보해야하는것인지, 학교 전체시설내의 법정주차대수 기준으로 해야하는지 질의합니다.

- 본사업의 제안연면적 기준으로 산정하여 확보하여야 함

14

자료명	성과요구수준서	페이지	85p	항 목	기계
·관련근거 6.6. 유틸리티 (압축공기, 진공)설비 6.6.2 진공은 지하에 진공펌프를 설치하여 중앙공급을 설계한다. 로터리 메인펌프와 버퍼 탱크를 설치한다. 6.6.3 질소는 실험실별 실린더(봄베) 이용하여 사용하도록 계획한다 ·질문내용 실험가스중 외부에서 공급 되는 가스의 종류 및 공급 가능량의 제공이 가능한지 질의드립니다.

- 실험가스 중 외부 공급되는 가스는 없음

압축공기, DI, 진공은 기계실에서 연결

15

자료명	성과요구수준서	페이지	81p	항 목	기계
·관련근거 6.4.1.5 냉 . 난방공조방식은 시설(실)별 부하특성, 실내의 온도 습도 기류, 청정도 등을 고려하여 공기조화방식에 대하여 충분히 검토(유지관리, 에너지절약동)하여 최적의 방식을 선정하고, 각 시스템을 비교한 검토 결과서를 설계 서명서에 첨부토록 한다. ·질문내용 실험실 설치될 실험 장비 중 발열량이 높은 장비의 수량 및 발열량의 제공이 가능한지 질의드립니다.

- 냉난방 부하는 일반실험실 수준(냉방기준 200kcal/㎡)으로 계획함.

16

자료명

성과요구수준서

페이지

87p

항  목

기계

·관련근거

6.9.2.2 실험실내 흄후드 및 암후드 설치는 수요처 요구사항을 반영하여 설치하며, 유지보수 및 관리가 가능하도록 여유공간을 확보한다.

품 명	규 격	수 량	외부사양	내부사양	설치장소
(일반)흄후드	수요처 요구사항 반영	22개	STS304 또는 STEEL+에폭시도장	내화학성 내부식성이 강한재질	(5F) 습식중형3실 (6F) 습식중형7실 (6F) 습식대형1실
(특수)흄후드		4개			(5F) 습식대형1실 (6F) 습식대형1실
암후드		12개		수요처요구사항

※ (일 반/특수) 흄후드 자세한 사양은 [별첨2] 가구 및 비품 요구수준을 참고 한다

·질문내용

과업지시서상 흄후드 사용 개수는 22+4 = 26개, 암후드 12개인데 상기 개수는 실험실당인지,

전체갯수인지 질의 드립니다.

- 전체 요구 수량임

17

자료명	성과요구수준서	페이지	92p	항 목	기계
·관련근거 6.15.2 신재생에너지(태양열, 태양광, 풍력, 지열등)중 지열을 반영시 수직 개방형을 반영한다. 6.15.3 지열 개방형은 심야전기를 이용하는 방식을 적용하며, 한전으로부터 심야전력기기 인정을 받은 업체에서 시공한다. ·질문내용 지열원 적용시 개방형 및 밀폐형 중 용량 만족시 두가지 시스템 중 제안자가 결정하여 적용을 해도 가능하지 질의 드립니다.

- 공사비 및 운영비(유지보관리비 및 에너지비용 최소화), 열효율 등을 비교 경제성검토(LCC분석) 결과에 따라  적용바람.

18

자료명	성과요구수준서	페이지	86p	항 목	기계
·관련근거 6.8 도시가스설비 계획 6.8.2 사업신청자는 사업부지 외 기존가스공급 관로에서 인입한다. ·질문내용 도시가스배관의 분기가 가능한 위치 및 관경 등의 자료 제공이 가능한지 질의 드립니다.

- 기 제공된(PQ질의답변) 자료를 참고 바람.

19

자료명	성과요구수준서	페이지	82p	항 목	기계
·관련근거 6.5. 위생설비 계획 6.5.1 상수도 인입은 기존 시설에서 분기한다. ·질문내용 상수의 분기가 가능한 위치 및 관경 등의 자료 제공이 가능한지 질의 드립니다.

- 기 제공된(PQ질의답변) 자료를 참고 바람.

20

자료명	성과요구수준서	페이지	92p	항 목	7.2.2. 수변전설비
·관련근거 7.2.2.1. 수변전설비는 내선규정에 의한 정식 수전설비를 원칙으로 하고 조달우수제품 동둥 이상으로 계획한다. ·질문내용 본 건물(산학협력관)의 수전은 한전이 아닌 사업부지 내 기존 파워플랜트에서 받는 것으로 계획 용량에 따라 수전방식을 입찰참여자가 제안해도 되는지 문의 드립니다.

-성과요구수준서 7.2.2.1.에 따라 전력인입은 원내 파워플랜트(605동)로부터 인입하고, UNIST 홈페이지에 게재한 PQ질의 답변서의 인프라시설현황도에 제시한 바와 같이 파워플랜트 내 HV-6A VCB반에서 인출하며, 전원의 사양은 3상 22.9kV임. 기존 전기설비 및 신규 사업의 전기설비의 안전성와 안정성을 충족하여야 함.

21

자료명	성과요구수준서	페이지	94p	항 목	7.2.3. 비상발전기
·관련근거 7.2.3.5. 무정전 비상전원 공급은 무정전전원장치CU면)를 계획하며, 각종 연구 실험장비는 사용자가 설치 할 수 있도록 계획하고, 시설관리에 필요한 UPS는 충분한 서지에 대응 하고, 효율 98%이상, 고조파 왜율 3% 미만으로 계획한다, ·질문내용 무정전 전원장치 계획 시 연구, 실험장비 부하를 고려해야 하는지 문의 드립니다. 만약, UPS전원 공급이 필요한 연구, 실험장비가 있다면, 사용전압과 용량을 제시해 주시기 바랍니다.

-성과요구수준서 7.2.3.5.에 따라 연구 실험장비에 필요한 UPS는 사용자가 설치할 수 있도록 하되, 사업자는 고조파 억제와 설비 효율을 감안하여 충분한 비상발전 설비 구성을 계획하여야 함.

22

자료명	성과요구수준서	페이지	98p	항 목	7.4.2. 전열설비
·관련근거 7.4.2.7. 실험실 분전반은 전압별로(3상4선식 250A 380V/220V) 전열 부하 이상으로 확보하고 SPARE 분기회로 여유을 충분히 확보하여 누전차단기로 계획한다. (기존 중실험실 분전반을 참고하여 제작도면 승인 후 실험실의 설치한다.) ·질문내용 실험실 내 특수사용전압(예 . 3상 220V 또는 단상 110V 등)이 있다면, 제시해 주시기 바랍니다.

-성과요구수준서 7.4.2.7.에 따라 실험실 분전반의 사용전압은 3상 380V, 단상 220V로 계획하고, 그 외 사용전압은 필요 시 사용자 측에서 변환하여 사용할 예정임.

붙임과 같이 대형 실험실(스페이스 프로그램 기준 100㎡)에 대해 참조용으로 기존 분전반 도면을 제공하며, 중형 실험실(스페이스 프로그램 기준 50㎡)은 대형 실험실 대비 절반 수준으로 설비용량을 계획하면 됨. 단, 실험실 부하 중 비상부하에 대해 별도 계획하여야 함.

23

자료명	성과요구수준서	페이지	103p	항 목	8.2. 통신인입
·관련근거 8.2.1.1. 통신인입은 외부에서 직접 인입하고, 인입계획을 주무관청 및 관계자와 사전에 협의하고 향후 설비 증축에 대비하여 충분한 선로를 확보하여 인입하도록 한다. 8.2.1.2. 통신인입은 향후 증축 및 장애방지를 위하여 기존 망 장비와 불리하여 별도 망으로 계획하여 사용에 지장이 없도록 신규 지중선로를 계획한다. 8.2.1.7. 기존시설과의 연계를 위해 기존 108동 전산기계실과 산학협력관 전산기계실 간에 광케이블 24CORE 2조 구축하여(DATA, 설비망) 연동에 문제가 없도록 구성하고 예비 공배관 COD 125φ 2LINE 이상을 구축하여야 한다. ·질문내용 본문 내용 중 “외부에서 직접 인입” 과 “기존 망 장비와 분리하여 별도 망으로 계획하여” 와 “전산기 계실 간 연동에 문제가 없도록 구성하고” 의 내용이 상이한 바, 통합배선 및 네트워크설비에 대해 기존시설과 연동 또는 별도 구성에 대해 어느 기준을 적용해야 하는지 문의 드립니다.

- 학내망 사용(전산기계실 간 연동)

- 기존 학술정보관 전산기계실과 금회 사업(산학협력관) 방재실 내 MDF실 간에 광케이블 24CORE 2조 구축(DATA,설비망)연동 및 예비 공배관 COD 125ⱇ 2LINE 이상 및 UTP　100P케이블 이상 계획하여야 함.

24

자료명	성과요구수준서	페이지	116p	항 목	8.7. TV설비
·관련근거 8.2.1.1. TV 설비시스템은 공중파 방송수신 기능 외에 위성방송 수신 등 다양한 영상 서비스를 제공하는 시스템으로 계획한다. 8.7.4.1. 디지털 CATV 시스템의 HEAD-END설비와 각 구내 IDF간의 연결은 광케이블로 계획하고 송수신 장치 및 분배장치를 구성한다. ·질문내용 본문 내용 중 “HEAD-END설비와 각 구내 IDF간의 연결은 광케이블로 계획하고” 에서 HEAD-END 설비는 기존 HEAD-END를 의미하는지 문의 드립니다. 만약, 기존 장비가 맞다면 설치위치를 알려주실 수 있는지 문의 드립니다.

- 설치위치: 110동 B1층 TPS실

25

자료명	성과요구수준서	페이지	60	항 목	5.1. 일반사항
·관련근거 5.1.3. 시설지구 내 발생하는 표토 및 자연재료를 적극 활용토록 계획하고 특히, 보호할 가치가 있거나 활용 가능한 수목은 조사하여 활용, 보존대책을 수립 계획한다. ·질문내용 보호할 가치가 있거나 활용 가능한 수목의 기준과 구체적인 자료(수목리스트 또는 수목현황CAD자료j 제공 여부, 이식장소 지정 및 가식장 지정 여부에 대해 질의합니다.

- 사업부지 내 보호 수목은 없으며, 사업시행자 조경계획에 따라 가식계획 바람.

26

자료명	성과요구수준서	페이지	70	항 목	5.10. 조경계획 일반사항
·관련근거 5.10.17. 향후 수목의 정상적인 생육 및 수목 유지관리를 위하여 스프링클러 관수시스템을 반영하여야 하며, 녹지대 형태를 감안하여 적정 수량 및 간격으로 배치하여야 한다. ·질문내용 녹지면이 협소하고 보행자에게 물이 튀기는 둥 스프링클러 관수시스템이 적용하기 어려운 부분에 대해서는 어떠한 방식의 관수시스템을 반영하여야 하는지 질의합니다.

- 사업시행자 조경 관리 계획에 따라 관수시스템 적용바람.

27

자료명	성과요구수준서	페이지	6-	항 목	5.11. 식재계획
·관련근거 5.11.1.10 관목류 및 지피식물의 경우 잔디와의 경계 구분을 위해 유지관리가 용이한 재질의 Edge를 설계에 반영하여야한다. ·질문내용 모든 관목류와 지피식물에 Edge를 설치하여야 하는지에 궁금하고 경계 구분을 하는 목적에 대한 내용이 있으면 더욱 조건에 맞는 방식의 Edge처리를 할수 있을 것 같습니다.

- 사업시행자 조경계획에 따라 적정처리계획을 적용바람.

28

자료명	시설사업기본계획	페이지	37p	항 목	표9-3 평가항목 및 평가접수 산정방법
·관련근거 〈표9-3〉평가항목 및 평가점수 산정방법 평가방식 “모든 항목은 5단계 정성평가 단, 유지보수비 산정 비율의 적정성 항목은 정량평가” ·질문내용 〈표9-3〉평가항목 및 평가점수 산정방법 중 “모든 항목은 5단계 정성평가 단, 에너지 지표계획 및 유지보수비 산청 비율의 적정성 항목은 정량평가”의 에너지 지표계획에 대한 정량평가 평가기준이 명기되어 있지 않습니다. 평가기준을 알려주시기 바랍니다.

- 평가항목 중 에너지 지표계획 항목은 삭제되어 정량적 평가 항목은 유지보수비 산정 비율의 적정성 항목만 적용예정.

29

자료명	성과요구수준서	페이지	228p	항 목	기계설비계획
·관련근거 3.2. 냉난방설비 3.2.1. 난방방식은 온. 냉수를 이용한 각실 및 중앙에서 제어가 가능한 방식을 계획한다. (천정 취출방식 등) 3.2.2. 냉방방식은 온. 냉수를 이용한 각실 및 중앙에서 제어가 가능한 방식을 계획한다. (천정 취출방식 등) ·질문내용 100%온⦁냉수를 이용한 냉난방 설비방식에서 에너지절감이 용이하도록 전기를 이용한 방식으로 일부 변경 적용이 가능한지 질의합니다.

- 신재생 에너지 보급법 적용 범위 내에서 가능함.

30

자료명	성과요구수준서	페이지	64p	항 목	토목
·관련근거 5.6.2.3. 오수처리는 사업자가 제시한 계통도를 참고하고, 울산과학기술원 부지내 기존 오수관로를 이용하여 처리하되, 기존관로의 용량+발생 오수량+여유량의 합계가 기존관로 허용량을 초과하여서는 안되며, 초과시 확관 계획을 제시하여야 한다. ·질문내용 제공자료(UNIST BTL산학협력관 인프라시설현황도)중 기존오수관로 5201, D201 이후 기존관로의 허용량을 파악할 수 있는 자료의 제공이 가능한지 질의 드립니다.

-  기 제공된(PQ질의답변) 자료를 참고하여 기존오수관로 112동 오수맨홀(SMA201,DMA201)에 연결배관까지 계획바람.

31

자료명	성과요구수준서	페이지	64p	항 목	토목
·관련근거 5.6.2.4. 기존 오수관로는 가압펌프장을 통해 최종 시 오수관로로 유입되는바 오수가압 펌프의 제원 등을 검토하여 용량 초과시 가압 펌프 계획을 추가하여 함. ·질문내용 오수가압 펌프의 제원 및 허용용량을 파악할 수 있는 자료의 제공이 가능한지 질의 드립니다.

- 별첨2 참조

32

자료명	성과요구수준서	페이지	68p	항 목	토목
·관련근거 5.9.1.3. 지하 공동구는 기폰 위치를 확인하여 가장 근접 또는 경제적인 위치에서 연결하도록 한다. ·질문내용 기존 지하공동구의 제원 및 위치를 파악할 수 있는 자료의 제공이 가능한지 질의 드립니다.

- 질의12 중복

33

자료명

사업계획서작성지침

페이지

11

항  목

2.2 제출서류

. 〈작성지침〉 p.11 2.2 제출서류

제출서류		페이지	형식 및 분량	제출
				원본	사본
CD-ROM	제2권∼4권 PDF	-	-	1매	1매
	재무모델	-	-
	공사비 산출내역서	-	-

〈질문내용〉

- 현재 CD-ROM을 사용하는 곳이 매우 드뭅니다, CD-ROM을 USB 메모리 제출로 대체 가능한지 질의드립 니다.

- USB제출 가능

34

자료명	시설사업기본계획	페이지	9	항 목	3.2.2 운영비
. 〈시설사업기본계획〉 p.9 3.2.2. 운영비 : 14,647백만원(고시일 불변가격 기준, 부가가치세 제외, 관리운영권설정기간) 3.2.2.1. 운영비는 교체비를 포함함(연간 교체비는 326백만원 이상 제안하여야 함) 〈질문내용〉 -건축물 및 건축설비 동의 교체연한이 통상 10∼20 년인데 반해 비품류는 조달청의 내용연수가 통상 5∼8년으로 교체비용 책정시 상당한 금액이 발생하는 바, 고시된 교체비 연 326백만원중 비품교체비로 반영해야 하는 금액을 별도로 제시해 주실 수 있는지 질의드립니다.

- 사업시행자가 제안하는 사업계획에 따라 비율이 상이하므로 제시 불가함.

35

자료명		페이지		항 목
〈질문내용〉 -통상 준공 전 건물의 모든 기능이 준비완료 되는 것을 감안하면, 사업시행자 설치분 외의 실험실 장 비가 설치 및 시운전 완료 후 준공이 허가될 것으로 판단됩니다. 원활한 공정관리를 위해 사업시행 자 설치분 외의 실험실 장비 반입 및 설치 일정이 언제인지 질의 드립니다.

- 실험실은 창업 임대공간으로 준공 이후 입주예정이므로 실험실 장비 반입 및 설치 일정은 고려할 필요 없음.

36

자료명	시설사업기본계획	페이지	24	항 목	6. 사업수익률
. 〈시설사업기본계획〉 p.9 6.2.6.2.1. 공정한 평가를 위한 목적과 사업계획서 제출 후 금융약정체결 시점까지의 기간이 짧은 정을 고려하여 시설사업기본계획 고시일 직전 5영업일 평균값을 적용한다. 다만, 소수 셋째자리에 서 반올림하여 소수둘째자리까지 표기한다. 〈질문내용〉 -다음 2가지 방법에 따라 숫자가 다소 차이 날 것으로 예상됩니다. 다음 중 어떤 방식으로 표기하면 될지 문의 드립니다. -1. 반올림 미반영된 고시일 직전 5영업일 각각의 값을 그대로 적용하여 평균값을 구한 후, 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수둘째자리까지 표기. (평균값 계산 후 소수둘째자리 반올림 적용) -2. 고시일 직전 5영업일 각각의 값을 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수둘째자리까지 표기 후, 그 값으로 평균 계산한 값을 표기. (소수둘째자리 반올림 적용 후 평균값 계산)

- 1. 금융투자협회에서 고시한 고시일 직전 5영업일 각각의 값을 그대로 적용하여 평균값을 구한 후, 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수둘째자리까지 표기함.

37

자료명

성과요구수준서

사업계획서작성지침

페이지

185,

122

항  목

정보통신설비 일반사항, 운영비 산출서

. 〈성과요구수준〉 p.185

5.1.21. 운영관리를 위한 세부적인 사항은 지침서를 참조한다.

〈표1-1> 주요정보통신설비 유지관리대상 내역

구 분	주요정보통신설비	교체주기
통신설비	배선반	10년
LAN설비	네트워크시스템	7년
	백본라우터
	백본스위치
	워크그룹 스위치
	무선네트워크
	IBS네트워크

. 〈사업계획서 작성지침〉 p.122

주4) 기본 교체주기는 별첨 “조달청고시” 및 “주택법시행규칙 별표5” 에서 규정한 내용연수를 기본으로 적

용함.

〈질문내용〉

-교체주기 관련하여 조달청 및 주택법 기준과 상충 시 성과요구수준 p185의 기준을 적용해야 하는지 질의 드립니다.

조달청 및 주택법 기준중 주기가 짧은 기준 적용함.

38

자료명	성과요구수준서	페이지	89, 231	항 목	6.11. 엘리베이터 계획
. 〈성과요구수춘〉 p.185 6.11.1. 엘리베이터는 사용자의 안전 및 불편함이 없도록 계획하며, 승객용 l대(16인승 이상), 인화물용 (W1900*H2700*D2750) 1대 이상으로 계획한다. 6.11.8. 엘리베이터가 2대 이상 설치될 경우 군(群)관리시스템 도입 등을 통해 엘리베이터를 효율적으 로 운행하고 속도는 분당 90m이상 되도록 계획하며, 냉방기를 설치하며 현대엘리베이터 또는 오티 스엘리베이터 동등이상 제품 설치를 권장한다. . 〈성과요구수준〉 p.231 3.8.1. 승강기 사양은 건축법규에 맞고 건축 공간계획에 부합하도록 하며, 24인승 1대 또는 15인승 2대, 최소 120m/min이상의 속도로 한다. 〈질문내용〉 -엘리베이터 설치 기준(인승, 속도)이 상이합니다. 확인 바랍니다. -엘리베이터 속도 기준이 분당 90m인지 분당 120m인지 질의 드립니다.

-엘 리베이터의 설치 기준은 성과수준요구서 6.11.1.에 따라 승객용 1대(16인승 이상), 인화물용

(W1900*H2700*D2750) 1대 이상으로 계획하고, 6.11.8.에 따라 속도는 분당 90m 이상이 되도록 계획하면 됨.

단, 성과요구수준 3.8.1.에서 제시한 건축법규를 충족하고, 건축 공간계획에 부합하도록 계획해야 함.

39

자료명	성과요구수준서	페이지	113	항 목	8.5. 전화 설비
. 〈성과요구수준〉 p.113 8.5.1. IP전화기는 별도로 지급되지 않으며 사용자가 구매하도록 한다. 8.5.7. 정전 및 재해 대비시 비상용 아날로그 전화기를 설치하여 통신에 문제가 없도록 계획한다. 〈질문내용〉 - IP전화기는 사용자가 구매하도록 되어 있습니다. 아날로그 전화기 구매 주체는 어디인지 질의 드립니다.

- 사용자(학교측)가 구매 및 임대함.

40

자료명

성과요구수준서

[별첨1] 스페이스 프로그램

페이지

31, 1

항  목

4.4.실별 계획

. 〈성과요구수출〉 p.31

4.4.10. 사업화 지원기관 사무실(25m2)

. 〈별첨1 스페이스 프로그램〉                                                          (단위 : m2)

2층	실 명	단위면적 (A)	실수 (B)	면적	용도	비고
	사업화지원기관실(소)	21	5	105	사무

〈질품내용〉

-사업화지원실(소) 면적이 상이합니다. 확인 바랍니다.

- 사업화 지원기관 사무실(소) 21㎡ 적용함.

시설사업기본계획 등에 관한 답변 자료

구분

질의

답변

41

자료명	성과요구수준서	페이지	P.23, P.29	항 목	4. 건축계획
4.1.5 각 실에 대한 면적계획은 주무관청에서 제시한 면적 기준으로 하되, 사업신청자가 창의력을 발휘하여 사용자의 편익 및 이익을 최대한 증진하도록 계획하고, 전체연면적은 제시된 면적이상으 로 하여야 한다. 4.4.1.14 모든 실들의 면적은 제시한 면적에서 ±10%조정이 가능하며 전체 연면적은 변경할 수 없 다. 2020년 07월 08일 사업설명회 자료 중 川.주요고시내용의 설계제한 한계 설명에 각 실면적은 ±5% 이내 변경 허용된다고 하였습니다. 각 실 면적 변경은 어느 기준을 적용하면 되는것인지요? 또한 전체연면적은 어느 기준을 적용하면 되는 것인지 질의합니다.

- 모든 실들의 면적은 제시한 면적에서 ±5% 조정 가능함. (각실 및 연면적은 고시자료 별첨1. 스페이스 프로그램을 기준이며, 연면적은 고시면적 10%범위 내로 초과가능)

42

자료명

성과요구수준서

페이지

P.23, P.29

항  목

4. 건축계획

P33

4.4.17 건식실험실(중형, 대형)

4.4.17.2. 오픈 천장을 계획하고 유틸리티(급수, 도시가스, 진공, 압축공기, 급탕)를 공급량에 따라 계획한다.

P43-44

4.13.2.7 실내재료마감표

구분	마감사양			비고
	바닥	벽	천장
실험실	내화학성 에폭시라이닝	수성페인트	(습식)오픈천장(견출마감) (건식)암면흡음천장재

건식실험실의 천장마감사양에 대한 내용이 서로 상이합니다. 사업제안자가 자유롭게 제안할 수 있는 사항인지 질의드립니다.

- 습식, 건식실험실 모두 오픈천장으로 계획함.

(특수 실험실 제외)

43

자료명	성과요구수준서	페이지	P.87	항 목	6.9.2.1
P87 6.9.2.1 흄후드가 설치되는 실험실 출입문은 양개도어에 2개 편개도어 1개로 계획한다. 흄후드가 설치되는 실험실 출입문 개수를 양개도어 2개소, 편개도어 1개소로 계획하는것인지, 양개도어 1개소, 편개도어 1개소로 계획하는 것인지 질의드립니다.

- 모든 실험실 출입문은 양개도어 1개, 편개도어 2개로 계획함.

44

자료명	사업계획서 작성지침	페이지	P.37	항 목	-
※ 표지, 목차를 제외한 저12권 설계보고서의 작성은 제공된 CAD파일을 활용 설계보고서 작성에 필요한 CAD파일 제공을 요청드립니다. 설계보고서 작성시 글자체의 제한이 있는지 질의드립니다.

- 질의10 중복

45

자료명	성과요구수준서	페이지	P.81	항 목	6.4.공기조화 및 환기 설비계획
6.4.1.2. 실내 환기 및 흄후드 배기용으로 필요한 공조기는 에너지 절감을 위해 폐열회수장치 및 냉방시 제습기능을 갖춘 특허제품, 성능인정제품, 우수지정 제품으로 반영하고, 교번(백업) 운전을 적용한다. 공조기 교번(백업) 운전 계획시 용량 범위가 50%인지 100%인지 질의합니다. 비상시와 유지관리를 위해 송풍기 부분에 교번(백업)운전을 적용하면 되는지 질의합니다.

- 급,배기 휀의 100% 적용

46

자료명	성과요구수준서	페이지	P.250	항 목	산학협력관 실험실설계 조건
산학협력관 실험실 설계조건 비고에 유틸리티 항목만 표기 됨. 실험실 유틸리티 종류별(급수, 급탕, 도시가스, 진공, 압축공기, 증류수, 폐수등) 항목만 제시되어 있습니다. 실험실 유틸리티 종류별 용량, 압력, 수량등 필요로 하는 사용자의 기본 데이터를 제공받을 수 있는지 질의합니다.

- 급수, 증류수는 촤상층부 1.5 bar 이상

압축공기는 6 bar 이상

47

자료명	성과요구수준서	페이지	P.243	항 목	3.1. 기계설비계획
3.1.4. 옥외 배관시설(기존 소방관, 급수관)등을 BTL 2단계에서 연결한다. 기존 소방관, 급수관등을 BTL 2단계에서 연결시 어느동을 지칭하는 것인지요. 본 시설사업 소방배관은 기존배관과 연계 하는 것인지 아니면 신축(계획) 부지에 별도로 소방장비를 계획 하면 되는지 질의합니다.

- 기 제공된(PQ질의답변) 자료를 참고 바람.

- 신축건물 내 소방장비 계획하여야 함.

48

자료명	성과요구수준서	페이지	P.11	항 목	6.1.2
설계-시공병행방식 6.1.2 패스트 트랙 공사는 설계와 시공을 동시에 수행하는 것을 말하며 본공사에서 패스트트랙공사 공사범위는 (토공사, 재해저감대책 일부건축공사)를 말하며 세부적인 범위는 실시협약에서 정한다 1) 재해저감대책에 대해 명확한 지침을 주실 수 있는지 질의 합니다

- 패스트트랙은 우선협상 단계에서 적용여부 결정함.

49

자료명	성과요구수준서	페이지	P.11	항 목	6.1.2
설계·시공병행방식 6.1.2 패스트 트랙 공사는 설계와 시공을 동시에 수행하는 것을 말하며 본공사에서 패스트트랙공사 공사범위는 (토공사, 재해저감대책 일부건축공사)를 말하며 세부적인 범위는 실시협약에서 정한다 1) 패스트 트랙공사를 진행시키라는 말씀은 공기단축계획을 수립해도 된다는 것인지 공기단축을 했을 경우 가점사항은 있는지 질의 합니다.

- 패스트 트랙공사 진행은 의무사항이 아니며, 공기단축계획 수립 시 별도 가점사항 없음.

50

자료명	성과요구수준서	페이지	P.36	항 목	4.9.1
실험실 반입 장비의 구조설계반영계획 1. 현재 평면계획중에 있으나 산학 협력관의 내부 이용도가 실험실용도에 가깝다고 사료되는 바 보통 실험실반입장비의 하중이 큰 것으로 판단되어 층별로 장비 반입구를 개별적으로 계획해야하며 장비가 지나가는 통로의 슬라브에 구조보강을 해야하는지 질의 합니다

- 4.9.2.9. 실별 기본 등분포 활하중(안)을 기준을 적용하고, 층별 장비 반입구 개별적용 및 장비반입 통로 슬라브 구조보강 등은 사업시행자가 자율적으로 제안하시기 바람.

51

자료명	성과요구수준서	페이지	P.36	항 목	4.9.1
실험실 반입 장비의 구조설계반영계획 1. 당사의 평면계획 및 구조설계계획시에 반영 할수 있도록 반입예정인 실험실 장비의 사양이나 장비 리스트를 제공해주실 수 있는지 질의합니다.

- 반입예정 장비 미확정으로 4.9.2.9. 실별 기본 등분포 활하중(안) 기준을 적용 바람.

52

자료명	성과요구수준서	페이지	P.92	항 목	7.2.1.4.
7.2.1.4. 전력 인입은 미관을 고려하여 지중 매설로 하며 매설깊이는 1.2m 이상으로 하고, 매설위치 및 방향을 알 수 있는 표식(지중선로 표시기, 표시 시트 등)을 계획한다. 질의사항 : 전기설비기술기준 및 판단기준 136조(지중전선로의 시설) ④항의 내용으로 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.2m이상, 기타 장소에는 60cm이상으로 명시되어 있습니다. 전기설비기술기준 및 판단기준으로 지중매설 깊이를 적용 하면 되는 것인지 질의 드립니다.

-성과요구수준서 7.2.1.4.에 따라 전력인입 선로에 대한 지중매설 깊이는 모두 1.2m로 적용해야 함.

53

자료명	성과요구수준서	페이지	P.92 96	항 목	7.2.2.2. 7.3.5.2
7.2.2.2. 수. 배전반은 폐쇄 배전방식을 적용하고, 기존 배전반과 동등이상의 구조와 기능을 갖는 내 진배전반H리히터규모 8.3급이상)으로 및 중앙감시실에서 상시감시가 가능하도록 계획하고 모든 배전 반 상부에는 누수방지장치를 설치하도록 계획한다. 7.3.5.2. 기계실 등 습기가 많은 장소에는 습기에 의한 전선관의 부식이 발생되지 않도록 계획하고 동력반(MCC) 상부에는 누수방지장치 설치하도록 계획한다. 질의사항 : 누수방지장치라 하면 상부 누수 시 배전반 내로 습기 또는 물기가 침투하지 못하는 설 비를 말하는 것 인지, 누수탐지설비를 말하는 것 인지 정확한 설비용도에 대해 질의 드립니다.

-성과요구수준서 7.2.2.2. 및 7.3.5.2.의 ‘누수방지장치’는 큐비클 상부 공간에서의 누수로 인한 물기 및 습기가 큐비클에 손상을 입히지 않도록 차단하는 목적임.

54

자료명	성과요구수준서	페이지	P.93, 94	항 목	7.2.3.3. 7.2.3.4.
7.2.3.3. 과부하에 의한 순간 돌입 전류와 낙뢰 등의 이상 전압 유입에 대한 대비가 가능 하고 고조파 영향을 차단 할 수 있는 영구자석 여자기방식 또는 동등이상으로 계획 한다. 7.2.3.4. 고조파 장애을 최소화 하기 위해 파형 왜형율(THD)3% 미만으로 계획 하고 부하 변동시 0.5 초 내 전압 안전화 하며 에너지 효율을 극대화 하고 연료 절감을 할 수 있도록 효율 35% 이상인 발전기로 계획 한다. 질의사항 : 발전기는 영구자석 여자방식 또는 동등이상이라 명시되어 있음으로 고조파 영향은 파형 왜형율(THD)3% 미만의 발전기로 선정 하면 되는 것인지 질의 드립니다.

-성과요구수준서 7.2.3.3.에 따라 ‘영구자석 여자기방식 또는 동등이상’으로 계획하고, 7.2.3.4.에 따라 고조파 최소화를 위해 ‘파형 왜형율(THD)는 3% 미만’으로 계획해야 함.

55

자료명	성과요구수준서	페이지	P.97	항 목	7.4.1.6..
7.4.1.6. 에너지절약을 위해 설치되는 전체 조명기구는 LED조명기기 고효율인증 및 KS제품 동등이 상으로 설치하여야 하며, 출입구·복도. 로비, 계단‘화장실 (카운트센서)등에는 조도+재실감지센서를 설치하여 디밍제어 하고, 일반실은 조도 연동 디밍+재실제어 등을 적용하도록 계획한다. 질의사항 : 조도 연동 디밍 + 재실제어의 일반실이라 하면 실별계획에 명시된 사무공간에 한하여 적용하면 되는 것인지 질의 드립니다.

-성과요구수준서 7.4.1.6.에 명시된 일반실은 성과요구수준서 성과요구수준서 4.4.실별 계획에서 공용공간, 사무공간, 임대공간로 명시된 모든 실을 대상으로 함.

56

자료명	성과요구수준서	페이지	P.97	항 목	7.4.1.9.
7.4.1.9. 정전 시 비상조명설비는 설비관리 UPS 전원으로 하고 적정수량을 설치하여 최소한의 운영 관리가 가능하도록 설치하며, 지하층, 계단, 전기실, 기계실, 운영관리실 등 중요한 호실은 비상전원 을 100% 설치한다. 질의사항 : 소방 화재안전기준(NFSC 304)에 따른 비상조명설비의 전원은 발전기, 축전지 또는 전기 저장장치로 공급이 가능하도록 명시 되어 있습니다. 정전 시 에도 화재안전기준의 비상전원으로 계 획 해도 되는지 질의 드립니다.

-성과요구수준서 7.4.1.9.에 따라 정전 시 비상조명설비의 전원은 설비관리 UPS 전원으로 적용해야 함.

57

자료명	성과요구수준서	페이지	P.98	항 목	7.4.2.7.
7.4.2.7. 실험실 분전반은 전압별로(3상4선식 250A 300V/220V) 전열 부하 이상으로 확보하고 SPARE 분기회로 여유을 충분히 확보하여 누전차단기로 계획한다. (기존 중실험실 분전반을 잠고하여 제작 도면 승인 후 실험실의 설치한다.) 질의사항 : 실험실의 전압은 3상4선식 380/220V외 필요 전압이 없는지 질의 드립니다. 또한 기존 중실험실의 분전반 도면을 제공해주실 수 있는지 질의 합니다.

-성과요구수준서 7.4.2.7.에 따라 실험실 분전반의 사용전압은 3상 380V, 단상 220V로 계획하고, 그 외 사용전압은 필요 시 사용자 측에서 변환하여 사용할 예정임.

별첨3과 같이 대형 실험실(스페이스 프로그램 기준 100㎡)에 대해 참조용으로 기존 분전반 도면을 제공하며, 중형 실험실(스페이스 프로그램 기준 50㎡)은 대형 실험실 대비 절반 수준으로 설비용량을 계획 바람. 단, 실험실 부하 중 비상부하에 대해 별도 계획하여야 함.

58

자료명	성과요구수준서	페이지	P.99	항 목	7.4.2.13.
7.4.2.13. 실험실의 분전반 용랑과 전열분기회로는 실험실의 설치되는 실험장비를 현장 파악하여 충 분한 용량 여유분으로 구축하도록 한다. 질의사항 : 계략적인 수전용량 선정을 위해 실험장비의 예상용량을 알려주실 수 있는지 질의 드립니다.

-실험실 별 소요용량은 입주기업 선정 후 확정이 가능하며, 성과수준요구서 7.4.2.7.에 따라 실험실 분전반의 메인 차단기 용량은 각 250A로 계획하여야 함.

59

자료명	성과요구수준서	페이지	P.101	항 목	7.6.2.4.
7.6.2.4. 회의실은 상황별 SCENE제어가 가능 하도록 계획하고, 주요 보직자실 및 교수오피스 등은 감성조명이 가능한 2컬러 디밍 등기구로 계획한다. 질의사항 : 회의실의 제어를 위해 명시된 상황별은 어떤 상황을 얘기하는 것인지 질의 드립니다.

-회의실의 SCENE 제어는 기본적으로 프레젠테이션 모드, 회의 모드를 포함하여 그 이상으로 계획하고, 2컬러 디밍이 가능하도록 계획하여야 함.

60

자료명	성과요구수준서	페이지	P.103	항 목	8.1.5.
8.1.5. LAN용 장비는 유지관리와 운영의 효율성을 높이기 위하여 기존 시설장비와 호환성이 있는 제품을 선택하고, 주무관청 전산담당자와 충분한 협의를 통하여 설계에 반영하여야 한다. 질의사항 : 시설장비 호환성을 고려해 현재 사용하는 네트워크 장비의 제품명을 알려 주실 수 있는지 질의 드립니다.

- 현장 실사 후 교내 장비와 호환되는 제품 반영

61

자료명	성과요구수준서	페이지	P.103	항 목	8.1.6.
8.1.6. 전화, LAN, 방송시설, 방범설비, 방재 등은 중앙제어시스템을 집합하여 방재실에서 관리할 수 있도록 계획하여야 한다. 질의사항 : 방재실에 설치되는 전화 및 LAN장비로 볼 때 방재실이 집중구내통신실(MDF실)로 보아 도 되는지 질의 드립니다.

- 방재실 내 별도 MDF실 구획

62

자료명	성과요구수준서	페이지	P.104	항 목	8.2.1.2. 8.2.1.7.
8.2.1.2. 통신인입은 향후 증축 및 장애방지를 위하여 기존 망 장비와 분리하여 별도 망으로 계획하여 사용에 지장이 없도록 신규 지중선로를 계획한다. 8.2.1.7. 기존시설과의 연계를 위해 기존 108동 전산기계실과 산학협력관 전산기계실간에 광케이블 24CORE 2조 구축하여(DATA설비망) 연동에 문제가 없도록 구성하고 예비 공배관 COD 125φ 2LINE 이상을 구축하여야 한다. 질의사항 : 기존 망 장비와 분리하도록 명시 된 내용과 DATA, 설비망의 연동에 문제없도록 구성하라는 내용이 서로 상이하여 어떤 내용을 따라야 하는지 질의 드립니다.

- 학내망 사용(전산기계실 간 연동)

- 기존 학술정보관 전산기계실과 금회 사업(산학협력관) 방재실 내 MDF실 간에 광케이블 24CORE 2조 구축(DATA,설비망)연동 및 예비 공배관 COD 125ⱇ 2LINE 이상 및 UTP　100P케이블 이상 계획하여야 함.

63

자료명	성과요구수준서	페이지	P.75 P.243	항 목	5.11.6.2.
5.11.6.2. 기존 수목 중 이식수목은 사전 뿌리돌림, 가식 등 보호에 필요한 조치를 취하고 전정, 증산 억제제를 처리하여 주무관청이 지정하는 장소에 이식한다. 상기 문구에서 의미하는 주무관청이 지정하는 장소가 가식장을 뜻하는 것인지 질의합니다. 지정장소가 가식장을 의미한다면, 해당 장소의 정확한 위치 및 개략면적을 질의합니다. 지정장소가 가식장이 아닌 최종적으로 식재될 장소를 의미한다면, 해당 장소의 정확한 위치를 질의 합니다.

가식장을 뜻하며 사업 시행자 조경계획에 따라 원내 지정장소 사용 보존수목 재이식 계획하여야 함.

64

자료명	성과요구수준서	페이지	P.9	항 목	3.4.7
장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 인증 취득에 관한 문의 장애물 없는 생활환경 인증기준은 대지로의 접근 및 매개시설로의 접근에 대한 평가를 포함하므로, 사업부지가 별도의 필지로 구분되지 않을 경우에 울산과학기술원 전체의 도로가 평가대상이 되며, 인증을 취득하기 위해서는 사업부지 외 동선에 대한 공사가 필요할 수 있습니다 따라서 「장애인 . 노인 . 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 및 동 시행령에서는 장애물 없는 생활환경 인증 의무 취득대상을 신축으로 한정하고 있으며, 기존대지 내 별동증축에 대해서는 의무화하지 않고 있습니다. 장애물 없는 생활환경 인증을 반드시 취득하여야 하는지 질의합니다.

- 장애물 없는 생활환경 인증을 취득하여야 함.

65

자료명	시설사업기본계획	페이지	p64	항 목	5.6 배수계획
오수,폐수 관련 오수,폐수 자료가 없어서 아래와 같이 문의드립니다. 오수 ,폐수 가압 펌프장 배출량 및 오폐수 종단면도 받을 수 있는지?

- 별첨4, 5 참조

66

자료명	시설사업기본계획	페이지	p65	항 목	5.6 배수계획
우수관련 우수 자료가 없어서 아래와 같이 문의드립니다. 우수 종단면도 받을 수 있는지?

- 별첨4 참조

67

자료명	시설사업기본계획	페이지	P.21	항 목	6.1.6.1
6.1.6.1. 사업시행자가 부가가치세가 과세되는 사업을 영위할 목적으로 임대형 민자사업(BTL) 방식으로 국가 또는 지방자치단체에 공급하는 돔법에 의한 사회기반시설 또는 동 시설의 건설용역에 대한 부가세는 영세율을 적용한다.(2021.12.31까지, 조세특례제한법 제105조(부가가치세 영세율의 적용)제1항제3의2호) 영세율 적용과 관련하여 현재 조세특례제한법은 2021년 12월 31일까지 일몰규정으로, 사업계획서 제출 시 영세율을 적용해야 하는지 질의합니다.

- 사업계획서 작성 시 기부채납 부가가치세는 영세율을 적용하여 작성함.

68

신설

- 사업제안서 평가시 제안서 발표 및 질의응답 시간을 가질 수 있음 (발표자료는 제안서 파일로만 가능)

* 제안서 발표내용: 설계 및 시공운영관리계획

* 제안서 발표시간: 20분

* 제안서 질의응답: 20분

* 제안서 발표자: 2인 이내(건설사,설계사,운영사 참여자중)